THK ÜNİVERSİTESİ 2 NOLU ISI MERKEZİ TADİLATI TEKNİK ÖZEL ŞARTNAMESİ
(Mart 2022)

Bu teknik şartname THK  Üniversitesi  2 no lu  ısı merkezinde bulunan ısıtma sisteminin tamamının tadilatı ile ilgili revizyonun imalat şartlarını açıklamaktadır.
MALZEME SEÇİMİ
   Yer teslimini müteakip 10 gün içerisinde kullanılacak tüm ekipmanlara  ilişkin teknik şartnameye uygun 3 er adet katalog, teknik çizim, bilgi ve belge içeren dosyayı İDAREYE sunacaktır. Buna müteakip idare tarafından yapılan inceleme sonucunda onaylanan malzemeler yükleniciye yazı ile bildirilecektir. Seçimi yapılan markalar/modeller dışında herhangi bir malzeme kullanılmayacaktır. İdare tarafından seçilen markalar ile ilgili yüklenici herhangi bir itirazda bulunamayacak ve yüklenici herhangi bir hak da iddia edemeyecektir.
Bu konuda tek yetki, İDAREYE ait olacaktır. İDARENİN onayı olmayan hiç bir malzeme kullanılmayacaktır.
Aşağıda kullanılacak malzemelere ilişkin poz tarifleri verilmiştir.
DEMONTAJ
ISI MERKEZİ tadilatı  kapsamında projelerde belirtilen  İNŞAAT SINIRI kapsamındaki 1 adet kollektör grubu tesisatların tamamı demontaj yapılacak ve demontaj yapılan tüm malzemeler idarece gösterilecek yere nakledilecektir.   
TESİSATLARIN YAPILMASI
1-Uygulama projeleri imalata başlamadan önce  çizilerek montaj öncesi kuruma onaylatılacaktır.
2-Uygulama projeleri onayını takiben aşağıda verilen malzemelere ve projelere uygun 
Şekilde imalatlar yapılacaktır.
3-Tüm imalatlar Yapım işleri Genel şartnamesine, uygun olarak yapılacaktır.
4-Test ve denemeler aşağıda verilen şartnameye uygun olarak yapılacak ve kuruma teslim edilecektir.
25.214.5012
1000 KW dan daha küçük kapasiteler için TS EN 303-1, TS EN 303-3 ve TS EN 15502-2-2
standartlarında ve 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş,
CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, gerekli donanımlara sahip, kaskad bağlantılara
uygun, yoğuşmaya maruz kalan kısımları korozyona yeterince mukavim malzemelerden oluşan,
yüksek ve/veya düşük sıcaklık ısıtma devrelerini ve boyler devresini kontrol eden, elektronik
kart ile kumanda edilen, yanmayı harici oransal brülör ile gerçekleştiren, kumanda sistemiyle
uyumlu emniyet donanımlarına sahip, uygun baca tiplerinden B23, B23p, B33, herhangi
birisine uygun olarak bağlantısı yapılabilen ve yoğuşma suyu gider bağlantısı olan, toplam
sistem gücü 200 KW dan büyük sistemlerde harici nötralizatör eklenecektir. Yoğuşma sıvısı
nötralizasyon ünitesi ile nötralize edilerek atık su şebekesine boşaltılan, ayrıca gerekmesi
halinde dahili veya harici kontrol üniteleriyle, dış hava, iç hava kontrolü, boyler sıcaklık
kontrolü, haftalık programlama vb. çalışabilme özelliğine sahip yer tipi kazanın işyerinde
temini, montajı ve çalışır durumunda teslimi.
Not: 1- Cihaz kapasitesi olarak 50 ° / 30 °C gidiş dönüş suyu sıcaklıklarında verebileceği
kapasite esas alınacaktır. .

25.350.1017
Kuru rotorlu, düz boruya takılabilen (inline tip) , gövdesi dökme demirden, çarkı kompozit
malzemeden veya dökme demirden imal edilmiş, 1450 d/dk devir hızında çalışan sabit devirli
sirkülasyon pompalarının Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın "Elektrik Motorları İle İlgili
Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ"’ ne göre 0,75 kW ve üzeri trifaze
olması durumunda motor güçlerinde motor verimi IE3 verim seviyesinden düşük olmayacak
şekilde teçhiz edilmiş olan kuru rotorlu sirkülasyon pompasının işyerinde temini ve çalışır
halde yerine montajı.
25-565-2609

Üç yollu, PN 10, FLANŞLI bağlantılı, kontrol vana gövdesi;
Özel kurşunlu, bronz alaşım gövdeli subap yuva ve mili paslanmaz çelikten 100 °C ye kadar 16
atmosfer, 120 °C ye kadar sıcaklıklarda en az 13 atmosfere kadar işletme basıncına dayanıklı,
diğer özellikler BFT 25.565.2000 gibi.

25.560.1204 Oransal Servomotorlar;
İlgili kontrol cihazından aldığı oransal uyarım (sinyal) ile bağlı bulunduğu vanayı veya
damperi doğrusal yada dönel hareket ile oransal olarak veya konumlandıran, elektromekanik
mekanizmalı servomotorun, tüm bağlantı ekipmanları ile iş yerinde temini, yerine montajı,
elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi.

25.255.2011
TS EN 13831 'e uygun ölçü ve nitelikte çelik malzemeden (En az TS EN 10025-1/2/3/4/5 Fe
37-2 malzemeden) üretilmiş, atmosfere kapalı genleşme deposu gaz doldurma ventili, ventil
muhafazası su doldurma ağzı, membran değiştirme flanşı, en az 100 °C'ye dayanıklı diyaframı
(Membranı) (diyafram malzemesi; Etil propilen, butil, nitril, tabii ve stirol, butadien kauçuk
veya bunların karışımları) ile birlikte tank gövdesi, yüzey temizleme usulüne uygun temizleme
banyolarında temizlenecek tüm yüzeyler fosfatlanıp dış yüzeyler elektrostatik method ile
boyanıp fırınlanacaktır. Genleşme deposu çelik levha ve diyafram et kalınlığı en az 2 mm.
olacaktır. Gaz odası inert gazları ile doldurulmuş (Azot, Helyum v.b) tankın komple işyerinde
temini ve montajı.
Not: 1- PED 2014/68/EU Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE
uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş olacaktır.
2- Deponun sızdırmazlık deneyi minimum işletme basıncının 1.5 katı basınçta, basınçlı su ile
test edilecektir. 50 Lt. kapasitenin üzerindeki depolar yere montajı yapılabilecek şekilde ayaklı
olacaktır.

25-280-3306
GAZ BRÜLÖRÜ (DOĞAL GAZ-LPG), TAM OTOMATİK: (Ölçü: Ad.; İhzarat: %60)
TS EN 676 +A2 standardına uygun, 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliğine,
2006/42/EC Makine Emniyet Yönetmeliği ile 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine
uygun üretilmiş CE uygunlukişaretiyle piyasaya arz edilmiş, gaz ve havayı basınç altında
karıştırarak yanmayı temin edecek koşulları gerekli emniyet elemanları sayesinde sağlayan,
yanma başlığı, türbülatör yavaş açılıp hızlı kapanan çalıştırma solenoid valfı, min. gaz basınç
presostatı, hava basınç presostatına haiz, beyin, ateşleme elektrotları ve iyonizasyon
elektroduyla ateşleme trafosuna sahip, uygun kapasiteli hava fanı ve motoru ile kablo
donanımları, çalışma ve arıza sinyali donanımları bulunan, Sızdırmazlık seti, Basınç
regülatörü, II. Emniyet solenoid valfi, Min. hava basınç presostatı ve Min. Gaz basınç
presostatına, kazan kapağı veya metal kaide üzerine bağlantıyı sağlayacak flanşa sahip komple
donanımlı gaz brülörünün iş yerinde temini ve yerine montajı.
Not:1- 1200 kw’ın üzerindeki kapasitelerde Max. Gaz basınç presostatı ve Sızdırmazlık
kontrol setine sahip olacaktır.
2- Brülör Seçimleirnde ve tedarikinde ,onaylı projesindeki kapasite değerleri ve kazanin karşı
basıncı dikkate alınarak seçilen değerler esas alınacaktır.
3-Küresel vana, fleksbıl eleman, filtre ve stabilizatör’den oluşan komple set tanımlara dahildir

25.325.1209  
PİSLİK TUTUCULAR (TS 11494): (Ölçü: Ad)
Sıvı, buhar ve gaz donanımına monte edilecek, akışkanın basınç ve sıcaklığına tabi olarak
gövdesi pirinç, bronz, sfero, dökme demir veya çelikten, iç süzgeci pirinç veya paslanmaz
çelikten, süzgeci kolayca sökülüp temizlenebilen, flanşlı veya vidalı pislik tutucunun iş yerinde
temini ve yerine montajı.
Not: Filtre hassasiyeti;
DN 20 ye kadar 500 μm (0,5 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen,
DN 50 ye kadar 700 μm (0,7 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen,
DN 150 ye kadar 1200 μm (1,2 mm)'den büyük parçaları geçirmeyecek
şekilde seçilecektir.

25.325.2206--------------25-325-2204
 GERİ TEPME VENTİLLERİ (sıcak ve soğuk su için); (TS EN 1074-3) (Ölçü: Ad)
Sıcak veya soğuk su tesisatında kullanılacak, pirinç pres döküm veya döküm gövdeli, yatay
veya dik konumlarda çalışabilen, menteşeli yada oturmalı klapeli veya bilyeli sızdırmaz geri
tepme ventilinin iş yerinde temini ve yerine montajı.(FLANŞLI VE DİŞLİ)

25.325.2303-FLANŞLI
 GERİ TEPME VENTİLLERİ (sıcak ve soğuk su için); (TS EN 1074-3) (Ölçü: Ad)
Sıcak veya soğuk su tesisatında kullanılacak, pirinç pres döküm veya döküm gövdeli, yatay
veya dik konumlarda çalışabilen, menteşeli yada oturmalı klapeli veya bilyeli sızdırmaz geri
tepme ventilinin iş yerinde temini ve yerine montajı

25.320.2509 -25-320-2104-----25-320-2105---25-320-2106—25-320-2507---25-320-2509----25-325-2511
 KÜRESEL VANALAR (TS 3148)-FLANŞLI VEYA DİŞLİ
2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, pirinçten kesici elemanlı, pik
karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı, wafer, lug veya flanşlı, geçişe bir küre ile
kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli küresel vanaların iş yerinde temini ve yerine
montajı.

25.332.1109
Dıştan basınçlı, paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite), körüklü eksenel tip genleşme
parçası;
GENLEŞME PARÇALARI (Kompansatörler): Eksenel tip (Körüklü); (Ölçü: Ad)
Onaylı projesinde belirtilen, işletme basınçları, sıcaklıkları, ölçüleri, malzeme cinsi, uzama
miktarı gibi bilgileri ile seçilecek, körüğü basınç ve sıcaklığa tabi olarak paslanmaz çelikten
imal edilmiş veya gövdesi pik döküm borulu kompansatörün montajının yapılması, çalışır
halde teslimi.

25-288-5216
PASLANMAZ ÇELİK BACA:(Ölçü: m. İhzarat : % 80 )
Metal bacalar için olan: TS EN 1856-1, TS EN 1856-2 standartlarına uygun olarak imal
edilmiş, baca borusu, TE parçaları, dirsekler, yoğuşma toplayıcı parçası, taşıyıcı sehpası,
adaptörü, baca temizleme kapağı, yatayda gerektiğinde ikinci temizleme kapağı, muf ve
kelepçe geçmeli, yatay ve düşey yükleri taşımak için gerekli konsol, dayanma ve destekleme
parçaları, baca sisteminin topraklaması yapılmış, malzeme tanımını belirten işaretlemeleri,
imalatçının CE belgesindeki ürününe ait etiket tanımlaması ile uygulanacak baca üzerindeki
işaretleme birbirine uygun, sistem bacaya ait standartlara uygun malzemeden imal edilmiş baca
plakası kazan dairesinde görünür bir yere montajı yapılan, baca kesit ve çekiş hesabı TS EN
13384-1+A2 veya TS EN 13384-2+A1 standardına uygun olarak yapılarak raporlanan bacanın
işyerinde temini ve montajıının MYK Baca Montaj Personeli (Seviye 3) Belgeli Üretici veya
Distribütör Yetkili Servisi tarafından yapılması ve MYK Baca Kontrol Personeli (Seviye 4)
Belgeli personel tarafından da baca kesit hesabı ile yapılan bacanın kontrolünün yapılması ve
uygunluk onayının verilmesi.. (Ara değerlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunur.)
Not: Baca taşıma sehpası, taşıma konsolları, çelik halat, merdiven ve çelik konstrüksiyon,
paratoner ve tutucular BFT 15.550.1202 pozundan hesaplanacaktır. 305/2011/AB Yapı
Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz
edilmiş olan bacalar, onaylı projede belirtilen tüm bileşenleriyle birlikte bağlantıları ve montajı
yapılarak çalışır halde teslim edilecektir. Paratoner tanıma dahil değildir.
Yalıtımlı Paslanmaz Çelik Baca (Dış Kaplaması Gofrajlı Alüminyum Saç)
Tek cidarlı bacaya 5 cm kalınlıkta taş yünü izolasyon üzeri gofrajlı alüminyum sac ile kaplama
yapılmış; Diğer özellikler BFT 25.288.5000 ’deki gibi. Yalıtım malzemesinin 3 cm kalınlıkta
taş yünü olması halinde BFT 25.288.5200 ’deki montajlı birim fiyatlar % 10 eksiltilerek,
montaj bedelleri eksiltilmeden aynen ödenecektir.

25.165.3007
 Tam otomatik su yumuşatma cihazı(Ölçü: Adet; İhzarat:80) ( 1-39m 3 / saat)

Aşağıda özellikleri belirtilen, reçine tankı ISO belgeli polipropilen üzeri cam elyaf takviyeli
polyester kaplı malzeme veya TS basınçlı kaplar normlarına uygun ST 37 çelikten mamul, içi
ve dışı TS EN ISO 1461'e uygun sıcak daldırma galvaniz kaplama yapılmış, test basıncı 10 atü,
işletme basıncı 2-8 atü olan, tuz kabı tuzlu suyun oluşturacağı korozyona dayanıklı polietilen
malzemeden mamul, en az rejenerasyona yeterli tuz alabilen polietilen kapaklı, içinde tuzlu su
emiş borusu, boru ağzında filtresi, PVC borudan tuzlu su emiş borusu koruyucusu, tuz tankı
taşma borusu ve boşaltma ucu olacaktır. Reçine yatak yüksekliği min. 0,7 ile max.1,2 m.
arasında, reçine taşıyıcı kuars filtre çakılı yatak yüksekliği 15-50 cm arası olan, çıkış hattındaki
sayaçtan aldığı sinyaller ile daha önceden programlanan ve cihaz kapasitesi kadar yumuşak su
geçtiğinde tam otomatik olarak rejenerasyonu başlatan, rejenerasyon kademeleri, gerekli tuz
miktarı ve süreleri fabrikasyon ayarlı/ayarlanabilen, tuzlu su korozyonuna dayanıklı plastik
veya metal malzemeden imal edilmiş, mikroişlemcili veya elektro mekanik rejenerasyon için
gerekli tuzlu suyu hazırlayabilen, çok yollu uluslararası kalite belgeli , otomatik vanalı iki adet
numune musluğu ve giriş ve çıkış manometreleri bulunan, tank içindeki su dağıtımı ve
toplaması platform üzerine monteli süzgeçler ve/veya ahtapot yapılı süzgeç boruları vasıtasıyla
sağlanan, iki ucu tesisata kolalıkla bağlanacak şekilde dişli veya rekorlu olarak hazırlanmış su
yumuşatma cihazının işyerinde temini, beton kaidesinin yapılması, tesisata bağlanması, su
sertliğinin ölçümü için gerekli test kiti, türkçe işletme ve bakım kılavuzu ile birlikte işler
halde teslimi. Beton kaide fiyatı ilgili birim fiyatlardan ayrıca hesaplanacaktır.
NOT: Giriş suyu sertliği 30 °Fr kabul edilmiştir. Buna göre reçine kapasitesi 6000 °Fr/litre
reçine kabul edilmiştir. -Su yumuşatma cihazı yatak hızı 30 – 35 m/saat olmalıdır. -Tank
ebatları min. % 40 kabarma payı karşılanmak üzere boyutlandırılacaktır

25.400.2500 Alüminyum Folyo Kaplı Cam Yünü Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı (Ölçü: m)
Yangına tepki sınıfı en az A2L, s1-d0 olan, alüminyum folyo kaplı cam yünü prefabrik boru
yalıtım malzemesi ile yalıtılacak borunun pas ve kirlerinin temizlenmesi ve korozyona karşı
korunması amacıyla 2 kat sülyen boya ile boyanmasının ardından dış çapına uygun olarak
seçilmiş, alüminyum folyo kaplı cam yünü prefabrik boru yalıtım malzemesinin kesik
tarafından açılarak boruya yerleştirilmesi, malzemesinin kesik tarafından açılarak boruya
yerleştirilip boyuna kendinden yapışkanlı bindirme paylarının birleştirilmesi ve enine ek yerleri
özel yapıştırıcı ve kendinden yapışkanlı alüminyum folyo bant ile sızdırmaz bir şekilde
yapıştırılması ve boru çapına bağlı olarak ince tel, kayış vb elemanlar ile her 30 cm'de bir
bağlanarak ısı yalıtımının yapılması. Adı geçen yalıtım malzemelerinin temini, iş yerine
getirilmesi ve montajlarının yapılması.
(Birim fiyata sülyen boya dahil değildir.)

25.250.2100 TERMOMETRE: (Ölçü: Ad.)
Belirtilen çaplarda, derece bölüntülü madeni termometrenin komple olarak işyerinde temini ve
projesine uygun yere montajı

25.250.2300 MANOMETRE: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 60)
TS EN 837-1/3, TS EN 542 standardı ve 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar yönetmeliğine
uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, aşağıda belirtilen çaplarda,
skalası kolay okunabilir, 3 ağızlı musluklu komple manometrenin işyerinde temini ve yerine
montajı.

25.300.1000 ÇELİK BORULAR:
305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine ve 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar
Yönetmeliğine uygun, CE Uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilen çelik boruların, ilgili
şartname ve projesine uygun olarak döşenerek, bağlantılarının yapılması, işçilik dahil, sülyen
ve boya bedeli hariç olmak üzere iş yerinde temini ve yerine montajı.
25.355.0000  SANTRİFÜJ POMPALAR (tek veya çok kademeli): (Ölçü: Ad) (TS EN ISO 9905,TS EN ISO 9908,TS EN ISO 2858) 25.355.0000 -Gerek sirkülasyon, gerek diğer maksatlar için kullanılacak 105 °C kadar dayanıklı, tek veya çok kademeli, Elektrik Motorları İle İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ"’ ne göre 0,75 KW ve üzeri trifaze motor olması durumunda, IE3 ve daha yüksek verime haiz elektrik motoru ile akuple, onaylı projesine göre debi, basınç, güç, verim, giriş ve çıkış çapları, fan çapı, motor tip, devir sayısı ve gücü gibi teknik dökümanları ile seçilecek, elektrik motoru ile müşterek bir kaide üzerine monte edilip eksenlenmiş, ayarları yapılmış pompanın iş yerinde temini, yerine montajı ve işler halde teslimi. NOT: 1-Pompanın kaide detayı idareye verilecektir. 2-Pompa seçimlerinde ve tedarikinde onaylı uygulama projesinde belirtilen noktasal değerler dikkate alınacaktır. 3-Pozlarda belirtilen aralıklar yaklaşık maliyete esas pompa çalışma alanlarını belirtmektedir.

Poz No	DEMONTAJ		
Tanımı	Tüm kazan dairesinin demontajı ve sökülen malzemenin idarece gösterilen yere nakli.	Birimi:	AD	
  	 	
Tarifi		

Poz No			
Tanımı	Patent çekme çelik kollektör borusu ø 324/7,1 mm.	Birimi:	MT	
  	 	
Tarifi	Kollektör borusu, patent çekme çelik borudan: (Ölçü: m.:İhzarat: % 60) Diğer özellikler B.F.T: 173-100'ün aynı.	

Poz No		Sıra No: 43	
Tanımı	Kollektör ağzı ø 25 mm	Birimi:	AD	
  	 	
Tarifi	B.F.T. 173-100'den izah edildiği şekilde imal edilmiş kollektör borusuna, projesine ve TS'e uygun olarak hazırlanmış flanşlı ağızların kaynatılması, iki kat sülyen ve iki kat yağlı boya ile boyanması.	

Poz No		Sıra No: 44	
Tanımı	Kollektör ağzı ø 40 mm	Birimi:	AD	
  	 	
Tarifi	B.F.T. 173-100'den izah edildiği şekilde imal edilmiş kollektör borusuna, projesine ve TS'e uygun olarak hazırlanmış flanşlı ağızların kaynatılması, iki kat sülyen ve iki kat yağlı boya ile boyanması.	

Poz No			
Tanımı	Kollektör ağzı ø 50 mm	Birimi:	AD	
  	 	
Tarifi	B.F.T. 173-100'den izah edildiği şekilde imal edilmiş kollektör borusuna, projesine ve TS'e uygun olarak hazırlanmış flanşlı ağızların kaynatılması, iki kat sülyen ve iki kat yağlı boya ile boyanması.	

Poz No			
Tanımı	Kollektör ağzı ø 65 mm	Birimi:	AD	
  	 	
Tarifi	B.F.T. 173-100'den izah edildiği şekilde imal edilmiş kollektör borusuna, projesine ve TS'e uygun olarak hazırlanmış flanşlı ağızların kaynatılması, iki kat sülyen ve iki kat yağlı boya ile boyanması.	

Poz No			
Tanımı	Kollektör ağzı ø 80 mm	Birimi:	AD	
  	 	
Tarifi	B.F.T. 173-100'den izah edildiği şekilde imal edilmiş kollektör borusuna, projesine ve TS'e uygun olarak hazırlanmış flanşlı ağızların kaynatılması, iki kat sülyen ve iki kat yağlı boya ile boyanması.	

Poz No			
Tanımı	Kollektör ağzı ø 100 mm	Birimi:	AD	
  	 	
Tarifi	B.F.T. 173-100'den izah edildiği şekilde imal edilmiş kollektör borusuna, projesine ve TS'e uygun olarak hazırlanmış flanşlı ağızların kaynatılması, iki kat sülyen ve iki kat yağlı boya ile boyanması.	

Poz No			
Tanımı	Kollektör ağzı ø 150 mm	Birimi:	AD	
  	 	
Tarifi	B.F.T. 173-100'den izah edildiği şekilde imal edilmiş kollektör borusuna, projesine ve TS'e uygun olarak hazırlanmış flanşlı ağızların kaynatılması, iki kat sülyen ve iki kat yağlı boya ile boyanması.	
Poz No			

Poz No			
Tanımı	Silindirik havalandırma deposu 5 lt.	Birimi:	AD	
  	 	
Tarifi	Uzunluğunun (L), çapında (d), oranı (L+d): 2 ile 3 arasında olmak üzere 3 mm. sactan uç kısımları hafif bombeli silindirik havalandırma deposunun yapılması, konsollar üzerine tespiti flanşlı veya rakorlu olarak teçhizata bağlanması, iki kat sülyen ile boyandıktan sonra izolesi (Tip resmine göre).	

Poz No			
Tanımı	Çelik boru dış çap 114,3/6,0 mm	Birimi:	MT	
  	 	
Tarifi	97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş,TS EN ISO 3183;2012;2013'ye uygun çelik doğal gaz borularının ø114,3/6,0 mm altındaki borular Gr-A, ø 114,3/6,0 mm ve üzerindeki borular Gr-B malzemeden imal edilmiş, ilgili şartname ve projesine uygun olarak döşenmesi, bağlantılarının yapılması için kullanılan her türlü malzeme ve işçilik dahil, fitings tespit malzemeleri ile borularda sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere işyerinde temini,yerine montajı,(Boru montaj malzemesi bedelleri 201-400 ve 201-500 pozlarından ödenecektir.)	

Poz No			
Tanımı	Çelik boru dış çap 168,3/7,1 mm	Birimi:	MT	
  	 	
Tarifi	Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan 97/23/EC Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş,CE sertifikalı, TS EN 10208-2'ye uygun çelik doğal gaz borularının, ø 114,3/6,0 mm altındaki borular Gr-A, ø 114,3/6,0 mm ve üzerindeki borular Gr-B malzemeden imal edilmiş, ilgili şartname ve projesine uygun olarak döşenmesi, bağlantılarının yapılması için kullanılan her türlü malzeme ve işçilik dahil, fitings tespit malzemeleri ile borularda sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere işyerinde temini,yerine montajı,(Boru montaj malzemesi bedelleri 201-400 ve 201-500 pozlarından ödenecektir.)
  
                                   Dış Çap/ Et Kalınlığı (mm)	

Poz No			
Tanımı	Dikişli vidalı çelik boru 1/2" 15 mm, dış cap 21,3/2,60 manşonsuz ağırlık 1,22 kg/m	Birimi:	MT	
  	 	
Tarifi	Vidalı TS EN 10255'e uygun (malzemesi Fe.33)
305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine, 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun CE Uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, çelik boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, bağlantılarının yapılması için vida üzerine sürülen (sülyen, grafit vb. malzeme ve işçilik dahil, fitings ve tespit malzemeleri hariç) (ünitelerin kurulacağı arsa sınırları içindeki işlere münhasır olmak üzere) (Borularda sülyen ve boya bedeli hariç).	

Poz No			
Tanımı	Dikişli vidalı çelik boru 1 1/4" 32 mm, dış cap 42,4/3,20 manşonsuz ağırlık 3,13 kg/m	Birimi:	MT	
  	 	
Tarifi	Vidalı TS EN 10255'e uygun (malzemesi Fe.33)
305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine, 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun CE Uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, çelik boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, bağlantılarının yapılması için vida üzerine sürülen (sülyen, grafit vb. malzeme ve işçilik dahil, fitings ve tespit malzemeleri hariç) (ünitelerin kurulacağı arsa sınırları içindeki işlere münhasır olmak üzere) (Borularda sülyen ve boya bedeli hariç).	

Poz No			
Tanımı	Dikişli vidalı çelik boru 1 1/2" 40 mm, dış cap 48,3/3,20 manşonsuz ağırlık 3,60 kg/m	Birimi:	MT	
  	 	
Tarifi	Vidalı TS EN 10255'e uygun (malzemesi Fe.33)
305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine, 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun CE Uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, çelik boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, bağlantılarının yapılması için vida üzerine sürülen (sülyen, grafit vb. malzeme ve işçilik dahil, fitings ve tespit malzemeleri hariç) (ünitelerin kurulacağı arsa sınırları içindeki işlere münhasır olmak üzere) (Borularda sülyen ve boya bedeli hariç).	

Poz No			
Tanımı	Dikişli vidalı çelik boru 2" 50 mm, dış cap 60,3/3,60 manşonsuz ağırlık 5,10 kg/m	Birimi:	MT	
  	 	
Tarifi	Vidalı TS EN 10255'e uygun (malzemesi Fe.33)
305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine, 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun CE Uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, çelik boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, bağlantılarının yapılması için vida üzerine sürülen (sülyen, grafit vb. malzeme ve işçilik dahil, fitings ve tespit malzemeleri hariç) (ünitelerin kurulacağı arsa sınırları içindeki işlere münhasır olmak üzere) (Borularda sülyen ve boya bedeli hariç).	

Poz No			
Tanımı	Dikişli vidalı çelik boru 4" 100 mm, dış cap 114,3/4,50 manşonsuz ağırlık 12,50 kg/m	Birimi:	MT	
  	 	
Tarifi	Vidalı TS EN 10255'e uygun (malzemesi Fe.33)
305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine, 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun CE Uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, çelik boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, bağlantılarının yapılması için vida üzerine sürülen (sülyen, grafit vb. malzeme ve işçilik dahil, fitings ve tespit malzemeleri hariç) (ünitelerin kurulacağı arsa sınırları içindeki işlere münhasır olmak üzere) (Borularda sülyen ve boya bedeli hariç).	

Poz No			
Tanımı	Dikişli vidalı çelik boru 6" 150 mm, dış cap 165,1/5,00 manşonsuz ağırlık 20,40 kg/m	Birimi:	MT	
  	 	
Tarifi	305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine, 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun CE Uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, çelik boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, bağlantılarının yapılması için vida üzerine sürülen (sülyen, grafit vb. malzeme ve işçilik dahil, fitings ve tespit malzemeleri hariç) (ünitelerin kurulacağı arsa sınırları içindeki işlere münhasır olmak üzere) (Borularda sülyen ve boya bedeli hariç).

Vidalı TS EN 10255+A1'e uygun (malzemesi Fe.33)
Anma Ölçüsü	Dış çap/Et kalınlığı	Manşonsuz ağırlık
     İnç	mm.	   Ortalama	            kg/ m	

Poz No			
Tanımı	Dikişsiz çelik boru dış çap 323,9/7,1 mm	Birimi:	MT	
  	 	
Tarifi	305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine, 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun CE Uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, çelik boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, bağlantılarının yapılması için vida üzerine sürülen (sülyen, grafit vb. malzeme ve işçilik dahil, fitings ve tespit malzemeleri hariç) (ünitelerin kurulacağı arsa sınırları içindeki işlere münhasır olmak üzere) (Borularda sülyen ve boya bedeli hariç).	

Poz No		Sıra No: 114	
Tanımı	Pn 25 cam elyaf takviyeli polipropilen 1/2" ø20/2,8 mm 0,155 kg/m kompozit pp-rc borular	Birimi:	MT	
  	 	
Tarifi	(TS EN ISO 15874-1, 2, 3, 5, 7), 'e uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3'ten mamül sıcak ve soğuk su tesisatında kullanılabilen, yanmazlık sınıfı TS EN 13501-1'e göre test edildiğinde en az normal alevlenici olan, üç katlı polipropilen borunun iç ve dış katmanları PP, orta katman cam elyaf katkılı PP olmak üzere üç katmandan oluşan PPR-C boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dahil.) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrıca ödenecektir.

DIN 8077- 8078e uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3ten mamül ve Sağlık Bakanlığından içme suyu .borusu olarak kullanılmasında sakınca bulunmadığı belgelendirilmiş, boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dahil.) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrıca ödenecektir.
Anma Ölçüsü	Dış Çap / Et kalınlığı( 0 mm.)	Yaklaşık Ağırlığı Kg/m	

Poz No		Sıra No: 115	
Tanımı	Pn 25 cam elyaf takviyeli polipropilen 3/4" ø25/3,5 mm 0,230 kg/m kompozit pp-rc borular	Birimi:	MT	
  	 	
Tarifi	(TS EN ISO 15874-1, 2, 3, 5, 7), 'e uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3'ten mamül sıcak ve soğuk su tesisatında kullanılabilen, yanmazlık sınıfı TS EN 13501-1'e göre test edildiğinde en az normal alevlenici olan, üç katlı polipropilen borunun iç ve dış katmanları PP, orta katman cam elyaf katkılı PP olmak üzere üç katmandan oluşan PPR-C boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dahil.) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrıca ödenecektir.

DIN 8077- 8078e uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3ten mamül ve Sağlık Bakanlığından içme suyu .borusu olarak kullanılmasında sakınca bulunmadığı belgelendirilmiş, boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dahil.) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrıca ödenecektir.
Anma Ölçüsü	Dış Çap / Et kalınlığı( 0 mm.)	Yaklaşık Ağırlığı Kg/m	

Poz No		Sıra No: 116	
Tanımı	Pn 20 polipropilen 3/4" ø25/4,2 mm temiz su boruları	Birimi:	MT	
  	 	
Tarifi	TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3ten mamül ve Sağlık Bakanlığından içme suyu .borusu olarak kullanılmasında sakınca bulunmadığı belgelendirilmiş, boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dahil.) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrıca ödenecektir.	

Poz No		Sıra No: 117	
Tanımı	Pn 25 cam elyaf takviyeli polipropilen 1" ø32/4,4 mm 0,380 kg/m kompozit pp-rc borular	Birimi:	MT	
  	 	
Tarifi	(TS EN ISO 15874-1, 2, 3, 5, 7), 'e uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3'ten mamül sıcak ve soğuk su tesisatında kullanılabilen, yanmazlık sınıfı TS EN 13501-1'e göre test edildiğinde en az normal alevlenici olan, üç katlı polipropilen borunun iç ve dış katmanları PP, orta katman cam elyaf katkılı PP olmak üzere üç katmandan oluşan PPR-C boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dahil.) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrıca ödenecektir.

DIN 8077- 8078e uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3ten mamül ve Sağlık Bakanlığından içme suyu .borusu olarak kullanılmasında sakınca bulunmadığı belgelendirilmiş, boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dahil.) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrıca ödenecektir.
Anma Ölçüsü	Dış Çap / Et kalınlığı( 0 mm.)	Yaklaşık Ağırlığı Kg/m	

Poz No		Sıra No: 118	
Tanımı	Pn 20 polipropilen 1" ø32/5,4 mm  temiz su boruları	Birimi:	MT	
  	 	
Tarifi	TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3ten mamül ve Sağlık Bakanlığından içme suyu .borusu olarak kullanılmasında sakınca bulunmadığı belgelendirilmiş, boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dahil.) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrıca ödenecektir.	

Poz No		Sıra No: 119	
Tanımı	Pn 25 cam elyaf takviyeli polipropilen 11/4" ø40/5,5 mm 0,607 kg/m kompozit pp-rc borular	Birimi:	MT	
  	 	
Tarifi	(TS EN ISO 15874-1, 2, 3, 5, 7), 'e uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3'ten mamül sıcak ve soğuk su tesisatında kullanılabilen, yanmazlık sınıfı TS EN 13501-1'e göre test edildiğinde en az normal alevlenici olan, üç katlı polipropilen borunun iç ve dış katmanları PP, orta katman cam elyaf katkılı PP olmak üzere üç katmandan oluşan PPR-C boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dahil.) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrıca ödenecektir.

DIN 8077- 8078e uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3ten mamül ve Sağlık Bakanlığından içme suyu .borusu olarak kullanılmasında sakınca bulunmadığı belgelendirilmiş, boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dahil.) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrıca ödenecektir.
Anma Ölçüsü	Dış Çap / Et kalınlığı( 0 mm.)	Yaklaşık Ağırlığı Kg/m	

Poz No		Sıra No: 120	
Tanımı	Pn 25 cam elyaf takviyeli polipropilen 11/2" ø50/6,9 mm 0,910 kg/m kompozit pp-rc borular	Birimi:	MT	
  	 	
Tarifi	(TS EN ISO 15874-1, 2, 3, 5, 7), 'e uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3'ten mamül sıcak ve soğuk su tesisatında kullanılabilen, yanmazlık sınıfı TS EN 13501-1'e göre test edildiğinde en az normal alevlenici olan, üç katlı polipropilen borunun iç ve dış katmanları PP, orta katman cam elyaf katkılı PP olmak üzere üç katmandan oluşan PPR-C boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dahil.) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrıca ödenecektir.

DIN 8077- 8078e uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3ten mamül ve Sağlık Bakanlığından içme suyu .borusu olarak kullanılmasında sakınca bulunmadığı belgelendirilmiş, boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dahil.) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrıca ödenecektir.
Anma Ölçüsü	Dış Çap / Et kalınlığı( 0 mm.)	Yaklaşık Ağırlığı Kg/m	

Poz No		Sıra No: 121	
Tanımı	Pn 25 cam elyaf takviyeli polipropilen 2" ø63/8,6 mm 1,440 kg/m kompozit pp-rc borular	Birimi:	MT	
  	 	
Tarifi	(TS EN ISO 15874-1, 2, 3, 5, 7), 'e uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3'ten mamül sıcak ve soğuk su tesisatında kullanılabilen, yanmazlık sınıfı TS EN 13501-1'e göre test edildiğinde en az normal alevlenici olan, üç katlı polipropilen borunun iç ve dış katmanları PP, orta katman cam elyaf katkılı PP olmak üzere üç katmandan oluşan PPR-C boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dahil.) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrıca ödenecektir.

DIN 8077- 8078e uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3ten mamül ve Sağlık Bakanlığından içme suyu .borusu olarak kullanılmasında sakınca bulunmadığı belgelendirilmiş, boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dahil.) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrıca ödenecektir.
Anma Ölçüsü	Dış Çap / Et kalınlığı( 0 mm.)	Yaklaşık Ağırlığı Kg/m	

Poz No		Sıra No: 125	
Tanımı	Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 50-40/3,0 mm (Geçme muflu)	Birimi:	MT	
  	 	
Tarifi	TS EN 1329-1'e uygun, sert PVC plastik pis su borularının işyerinde temini ve geçme muflu olarak yerine montajı	

Poz No			
Tanımı	Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 75-70/3,0 mm (Geçme muflu)	Birimi:	MT	
  	 	
Tarifi	TS EN 1329-1'e uygun, sert PVC plastik pis su borularının işyerinde temini ve geçme muflu olarak yerine montajı	

Poz No			
Tanımı	PN- 10-16 ø 25 mm Tam Geçişli Gövdesi pik döküm, küresi paslanmaz çelikten, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, flanşlı,	Birimi:	AD	
  	 	
Tarifi		

Poz No		Sıra No: 150	
Tanımı	PN- 10-16 ø 40mm Tam Geçişli Gövdesi pik döküm, küresi paslanmaz çelikten, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, flanşlı, (TS 3148)	Birimi:	AD	

Poz No		Sıra No: 153	
Tanımı	PN- 10-16 ø 50 mm Tam Geçişli Gövdesi pik döküm, küresi paslanmaz çelikten, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, flanşlı,	Birimi:	AD	
  	 	
Tarifi		

Poz No		Sıra No: 156	
Tanımı	PN- 10-16 ø 65 mm Tam Geçişli Gövdesi pik döküm, küresi paslanmaz çelikten, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, flanşlı (TS 3148)	Birimi:	AD	
  	 	
Tarifi	97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, su, hava ve buhar tesisatında pirinçten kesici elemanlı, pik karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı veya flanşlı, geçişe bir küre ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli küresel vanaların işyerinde temini ve yerine montajı.	

Poz No		Sıra No: 159	
Tanımı	PN- 10-16 Gövdesi pik döküm, küresi paslanmaz çelikten, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, flanşlı, ø 100 mm (TS 3148)	Birimi:	AD	
  	 	
Tarifi	97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, su, hava ve buhar tesisatında pirinçten kesici elemanlı, pik karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı veya flanşlı, geçişe bir küre ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli küresel vanaların işyerinde temini ve yerine montajı.	

Poz No			
Tanımı	PN- 10-16 ø 100 mm Tam Geçişli Gövdesi pik döküm, küresi paslanmaz çelikten, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, flanşlı	Birimi:	AD	
  	 	
Tarifi		

Poz No			
Tanımı	PN- 10-16 ø 150 mm Tam Geçişli Gövdesi pik döküm, küresi paslanmaz çelikten, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, flanşlı	Birimi:	AD	
  	 	
Tarifi		

Poz No			
Tanımı	Doğalgaz küresel vana, sfero veya çelik döküm gövdeli, küresi paslanmaz çelikten imal edilmiş teflon tabak yay takviyeli contalı, flanşlı, tam geçişli ø 15 mm.	Birimi:	AD	
  	 	
Tarifi	Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan 97/23/EC Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş,CE sertifikalı, MOP 5-20 bar arası çalışma basıncında, doğalgaz tesisatlarında kullanılmak üzere pirinç  kesici elemanlı, TSE uygunluk belgeli, pirinç veya sfero döküm gövdeli, vidalı veya flanşlı, geçişe bir küre ile kumanda edilen, küresi paslanmaz çelik dolu küreli, elle açılıp kapama  vanalarının işyerinde temini ve yerine montajı.	

Poz No			
Tanımı	Doğalgaz Küresel Vanaları (TS 9809) ø 100 mm.	Birimi:	AD	
  	 	
Tarifi	PN16 çalışma basıncında, doğalgaz tesisatlarında kullanılmak üzere TS 9809'a uygun, sfero veya çelik döküm gövdeli, küresi paslanmaz çelik dolu küreli, paslanmaz çelikten teflon tabak yay takviyeli contalı, tam geçişli, flanşlı vanaların işyerinde temini ve yerine montajı;	

Poz No			
Tanımı	Doğalgaz Küresel Vanaları (TS 9809) ø 150 mm.	Birimi:	AD	
  	 	
Tarifi	PN16 çalışma basıncında, doğalgaz tesisatlarında kullanılmak üzere TS 9809'a uygun, sfero veya çelik döküm gövdeli, küresi paslanmaz çelik dolu küreli, paslanmaz çelikten teflon tabak yay takviyeli contalı, tam geçişli, flanşlı vanaların işyerinde temini ve yerine montajı;	

Poz No			
Tanımı	Titreşim yutucuları, pn 16, ø 125 mm.	Birimi:	AD	
  	 	
Tarifi	Pompa, kompresör ve buna benzer cihaz titreşimlerinin boru şebekesine iletmemek ve böylece titreşimden doğacak ses ve gürültüyü önlemek amacı ile cihaz - boru arasına monte edilebilen paslanmaz çelikten titreşim yutucunun temini, yerine montajı, çalışır halde teslimi. (Çalışma sıcaklığı + 425 °C - 80 °C) .	

Poz No			
Tanımı	Titreşim yutucuları, pn 16, ø 100 mm.	Birimi:	AD	
  	 	
Tarifi	Pompa, kompresör ve buna benzer cihaz titreşimlerinin boru şebekesine iletmemek ve böylece titreşimden doğacak ses ve gürültüyü önlemek amacı ile cihaz - boru arasına monte edilebilen paslanmaz çelikten titreşim yutucunun temini, yerine montajı, çalışır halde teslimi. (Çalışma sıcaklığı + 425 °C - 80 °C) .	

Poz No			
Tanımı	Pis.tutucu,pn 16,(buhar+su için,pik döküm,y tipi) ø 50 mm, Vidalı veya Flanşlı	Birimi:	AD	
  	 	
Tarifi	Sıvı, buhar ve gaz donanımına monte edilecek, TSE kalite belgesini haiz, akışkanın basınç ve sıcaklığına tabi olarak gövdesi pirinç, bronz, dökme demir veya çelikten, iç süzgeci pirinç veya paslanmaz çelikten, süzgeci kolayca sökülüp temizlenebilen, flanşlı veya vidalı katoloğu idarece onanmak üzere seçilecek pislik tutucunun işyerinde temini ve yerine  montajı. 
 Not: Filtre hassasiyeti; 
DN 20 ye   kadar 500 µm  ( 0,5 mm) ve yukarısı
DN 50 ye   kadar 700 µm  ( 0,7 mm) ve yukarısı
DN 150 ye kadar1200 µm ( 1,2 mm) ve yukarısı olacaktır.	

Poz No		Sıra No: 185	
Tanımı	Pis.tutucu,pn 16,(buhar+su için,pik döküm,y tipi) ø 65 mm, Flanşlı	Birimi:	AD	
  	 	
Tarifi	Sıvı, buhar ve gaz donanımına monte edilecek, TSE kalite belgesini haiz, akışkanın basınç ve sıcaklığına tabi olarak gövdesi pirinç, bronz, dökme demir veya çelikten, iç süzgeci pirinç veya paslanmaz çelikten, süzgeci kolayca sökülüp temizlenebilen, flanşlı veya vidalı katoloğu idarece onanmak üzere seçilecek pislik tutucunun işyerinde temini ve yerine  montajı. 
 Not: Filtre hassasiyeti; 
DN 20 ye   kadar 500 µm  ( 0,5 mm) ve yukarısı
DN 50 ye   kadar 700 µm  ( 0,7 mm) ve yukarısı
DN 150 ye kadar1200 µm ( 1,2 mm) ve yukarısı olacaktır.	

Poz No		Sıra No: 187	
Tanımı	Pis.tutucu,pn 16,(buhar+su için,pik döküm,y tipi) ø 80 mm, Flanşlı	Birimi:	AD	
  	 	
Tarifi	Sıvı, buhar ve gaz donanımına monte edilecek, TSE kalite belgesini haiz, akışkanın basınç ve sıcaklığına tabi olarak gövdesi pirinç, bronz, dökme demir veya çelikten, iç süzgeci pirinç veya paslanmaz çelikten, süzgeci kolayca sökülüp temizlenebilen, flanşlı veya vidalı katoloğu idarece onanmak üzere seçilecek pislik tutucunun işyerinde temini ve yerine  montajı. 
 Not: Filtre hassasiyeti; 
DN 20 ye   kadar 500 µm  ( 0,5 mm) ve yukarısı
DN 50 ye   kadar 700 µm  ( 0,7 mm) ve yukarısı
DN 150 ye kadar1200 µm ( 1,2 mm) ve yukarısı olacaktır.	

Poz No			
Tanımı	Pis.tutucu,pn 16,(buhar+su için,pik döküm,y tipi) ø 100mm, Flanşlı	Birimi:	AD	
  	 	
Tarifi	Sıvı, buhar ve gaz donanımına monte edilecek, TSE kalite belgesini haiz, akışkanın basınç ve sıcaklığına tabi olarak gövdesi pirinç, bronz, dökme demir veya çelikten, iç süzgeci pirinç veya paslanmaz çelikten, süzgeci kolayca sökülüp temizlenebilen, flanşlı veya vidalı katoloğu idarece onanmak üzere seçilecek pislik tutucunun işyerinde temini ve yerine  montajı. 
 Not: Filtre hassasiyeti; 
DN 20 ye   kadar 500 µm  ( 0,5 mm) ve yukarısı
DN 50 ye   kadar 700 µm  ( 0,7 mm) ve yukarısı
DN 150 ye kadar1200 µm ( 1,2 mm) ve yukarısı olacaktır.	

Poz No			
Tanımı	Otomatik hava atma cihazı (buhar iç.vidalı) ø 20mm, 3/4"	Birimi:	AD	
  	 	
Tarifi	Sıvı dolu kap veya borularda biriken hava ve gazları atmak için monte edilecek, uygun kapasitede, çalışma basınç ve sıcaklığına tabi olarak bronz, dökme demir pirinç veya çelikten mamül, paslanmaz çelikten şamandıralı veya termostatlı cihazın işyerinde temini, yerine montajı ve işler halde teslimi.	

Poz No			
Tanımı	ø 50 mm Geri tepme ventili,PN-16, Pik Döküm Gövdeli, Klapeli Bileziği Gövdeye Vidalı ve Değiştirilebilir, Vidalı veya Flanşlı, Buhar İçin	Birimi:	AD	
  	 	
Tarifi	97/23/EC Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, projede belirtilen yerlere monte edilmek üzere, basınç ve sıcaklığa tabi olarak pirinç, dökme demir, çelik veya paslanmaz çelikten gövdeli; menteşe veya oturmalı, klapeli veya baskı yaylı tipte, kesit görünüşü, malzeme cinsi, çalışma sıcaklık ve basıncını veren katoloğu idarece onanmak kaydıyla seçilecek ventilin işyerinde temini ve yerine montajı	

Poz No		Sıra No: 205	
Tanımı	ø 100 mm Geri tepme ventili,PN-16, Pik Döküm Gövdeli, Klapeli Bileziği Gövdeye Vidalı ve Değiştirilebilir, Vidalı veya Flanşlı, Buhar İçin	Birimi:	AD	
  	 	
Tarifi	97/23/EC Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, projede belirtilen yerlere monte edilmek üzere, basınç ve sıcaklığa tabi olarak pirinç, dökme demir, çelik veya paslanmaz çelikten gövdeli; menteşe veya oturmalı, klapeli veya baskı yaylı tipte, kesit görünüşü, malzeme cinsi, çalışma sıcaklık ve basıncını veren katoloğu idarece onanmak kaydıyla seçilecek ventilin işyerinde temini ve yerine montajı	

Poz No			
Tanımı	Sülyen boyayla boru boyanması ø 15 mm - 50 mm, (1/2" - 2") arası (2") dahil	Birimi:	MT	
  	 	
Tarifi	Boru boyanması, sülyen boyayla	

Poz No			
Tanımı	Sülyen boyayla boru boyanması ø 50 mm - 100 mm, (2" - 4") arası (4") dahil	Birimi:	MT	
  	 	
Tarifi	Boru boyanması, sülyen boyayla	

Poz No			
Tanımı	Sülyen boyayla boru boyanması ø 100 mm - 150 mm, (4" - 6") arası (6") dahil	Birimi:	MT	
  	 	
Tarifi	Boru boyanması, sülyen boyayla	

Poz No			
Tanımı	Sülyen boyayla boru boyanması ø 150 mm - 200 mm, (6" - 8") arası (8") dahil	Birimi:	MT	
  	 	
Tarifi	Boru boyanması, sülyen boyayla	

Poz No			
Tanımı	Yağlı boya ile boru boyanması ø 15 mm - 50 mm, (1/2" - 2") arası (2") dahil	Birimi:	MT	
  	 	
Tarifi	Serbest boruların iki kat sıcaklığa dayanıklı yağlı boya ile boyanması.	

Poz No			
Tanımı	Yağlı boya ile boru boyanması ø 50 mm - 100 mm, (2" - 4") arası (4") dahil	Birimi:	MT	
  	 	
Tarifi	Serbest boruların iki kat sıcaklığa dayanıklı yağlı boya ile boyanması.	

Poz No			
Tanımı	Yağlı boya ile boru boyanması ø 100 mm - 150 mm, (4" - 6") arası (6") dahil	Birimi:	MT	
  	 	
Tarifi	Serbest boruların iki kat sıcaklığa dayanıklı yağlı boya ile boyanması.	

		

Poz No		Sıra No: 219	
Tanımı	Dış çap ø48 mm 11/2" et kalın. 50 mm taş yünü esaslı almüminyum folyo kaplı prefab. boru yalıtımı	Birimi:	MT	
  	 	
Tarifi	305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş olacaktır.Yalıtılacak borunun korozyona karşı korunması amacıyla sülyen boya ile boyanması ardından dış çapına uygun olarak seçilmiş, alüminyum folyo kaplı taş yünü prefabrik boru yalıtım malzemesi ile yalıtılması ve boyuna, enine ek yerlerinin kendinden yapışkanlı alüminyum folyo bant ile sızdırmaz bir şekilde yapıştırılması. (Soğuk akışkanlı tesisatlarda alüminyum folyo kaplı prefabrik boru izolasyonu kullanılmalıdır.) (Birim fiyata sülyen boya dahil değildir.)
                                Taş yünü
Boru Dış Çapı	Et Kalınlığı	

Poz No		Sıra No: 220	
Tanımı	Dış çap ø60 mm 2" et kalın. 50 mm taş yünü esaslı almüminyum folyo kaplı prefab. boru yalıtımı	Birimi:	MT	
  	 	
Tarifi	305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş olacaktır.Yalıtılacak borunun korozyona karşı korunması amacıyla sülyen boya ile boyanması ardından dış çapına uygun olarak seçilmiş, alüminyum folyo kaplı taş yünü prefabrik boru yalıtım malzemesi ile yalıtılması ve boyuna, enine ek yerlerinin kendinden yapışkanlı alüminyum folyo bant ile sızdırmaz bir şekilde yapıştırılması. (Soğuk akışkanlı tesisatlarda alüminyum folyo kaplı prefabrik boru izolasyonu kullanılmalıdır.) (Birim fiyata sülyen boya dahil değildir.)
                                Taş yünü
Boru Dış Çapı	Et Kalınlığı	

Poz No		Sıra No: 221	
Tanımı	Dış çap ø76 mm 21/2" et kalın. 60 mm taş yünü esaslı almüminyum folyo kaplı prefab. boru yalıtımı	Birimi:	MT	
  	 	
Tarifi	305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş olacaktır.Yalıtılacak borunun korozyona karşı korunması amacıyla sülyen boya ile boyanması ardından dış çapına uygun olarak seçilmiş, alüminyum folyo kaplı taş yünü prefabrik boru yalıtım malzemesi ile yalıtılması ve boyuna, enine ek yerlerinin kendinden yapışkanlı alüminyum folyo bant ile sızdırmaz bir şekilde yapıştırılması. (Soğuk akışkanlı tesisatlarda alüminyum folyo kaplı prefabrik boru izolasyonu kullanılmalıdır.) (Birim fiyata sülyen boya dahil değildir.)
                                Taş yünü
Boru Dış Çapı	Et Kalınlığı	

Poz No		Sıra No: 222	
Tanımı	Dış çap ø89 mm 3" et kalın. 60 mm taş yünü esaslı almüminyum folyo kaplı prefab. boru yalıtımı	Birimi:	MT	
  	 	
Tarifi	305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş olacaktır.Yalıtılacak borunun korozyona karşı korunması amacıyla sülyen boya ile boyanması ardından dış çapına uygun olarak seçilmiş, alüminyum folyo kaplı taş yünü prefabrik boru yalıtım malzemesi ile yalıtılması ve boyuna, enine ek yerlerinin kendinden yapışkanlı alüminyum folyo bant ile sızdırmaz bir şekilde yapıştırılması. (Soğuk akışkanlı tesisatlarda alüminyum folyo kaplı prefabrik boru izolasyonu kullanılmalıdır.) (Birim fiyata sülyen boya dahil değildir.)
                                Taş yünü
Boru Dış Çapı	Et Kalınlığı	

Poz No		Sıra No: 223	
Tanımı	Dış çap ø114 mm 4" et kalın. 60 mm taş yünü esaslı almüminyum folyo kaplı prefab. boru yalıtımı	Birimi:	MT	
  	 	
Tarifi	305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş olacaktır.Yalıtılacak borunun korozyona karşı korunması amacıyla sülyen boya ile boyanması ardından dış çapına uygun olarak seçilmiş, alüminyum folyo kaplı taş yünü prefabrik boru yalıtım malzemesi ile yalıtılması ve boyuna, enine ek yerlerinin kendinden yapışkanlı alüminyum folyo bant ile sızdırmaz bir şekilde yapıştırılması. (Soğuk akışkanlı tesisatlarda alüminyum folyo kaplı prefabrik boru izolasyonu kullanılmalıdır.) (Birim fiyata sülyen boya dahil değildir.)
                                Taş yünü
Boru Dış Çapı	Et Kalınlığı	

Poz No		Sıra No: 225	
Tanımı	Dış çap ø169 mm 6" et kalın. 60 mm taş yünü esaslı almüminyum folyo kaplı prefab. boru yalıtımı	Birimi:	MT	
  	 	
Tarifi	305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş olacaktır.Yalıtılacak borunun korozyona karşı korunması amacıyla sülyen boya ile boyanması ardından dış çapına uygun olarak seçilmiş, alüminyum folyo kaplı taş yünü prefabrik boru yalıtım malzemesi ile yalıtılması ve boyuna, enine ek yerlerinin kendinden yapışkanlı alüminyum folyo bant ile sızdırmaz bir şekilde yapıştırılması. (Soğuk akışkanlı tesisatlarda alüminyum folyo kaplı prefabrik boru izolasyonu kullanılmalıdır.) (Birim fiyata sülyen boya dahil değildir.)
                                Taş yünü
Boru Dış Çapı	Et Kalınlığı	
Poz No		Sıra No: 228	
Tanımı	Dış çap ø324 mm 12" et kalın. 60 mm taş yünü esaslı almüminyum folyo kaplı prefab. boru yalıtımı	Birimi:	MT	
  	 	
Tarifi	305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş olacaktır.Yalıtılacak borunun korozyona karşı korunması amacıyla sülyen boya ile boyanması ardından dış çapına uygun olarak seçilmiş, alüminyum folyo kaplı taş yünü prefabrik boru yalıtım malzemesi ile yalıtılması ve boyuna, enine ek yerlerinin kendinden yapışkanlı alüminyum folyo bant ile sızdırmaz bir şekilde yapıştırılması. (Soğuk akışkanlı tesisatlarda alüminyum folyo kaplı prefabrik boru izolasyonu kullanılmalıdır.) (Birim fiyata sülyen boya dahil değildir.)
                                Taş yünü
Boru Dış Çapı	Et Kalınlığı	

Poz No		Sıra No: 244	
Tanımı	Profil iskeletli konstrüksiyon galvaniz saç çift cidarlı,30 mm'ye kadar camyünü taşyünü ile izolasyonlu hücre	Birimi:	M2	
  	 	
Tarifi		

Poz No		Sıra No: 252	
Tanımı	Panjur (alüminyumdan)	Birimi:	M2	
  	 	
Tarifi	Menfezlere takılmak üzere, onanlı detay resmine göre imali, çerçevesi, boyası, montajı, vb. teferruatı dahil, tam ve tekmil.	

Poz No		Sıra No: 254	
Tanımı	Denge rölesiz oransal servomotor va.=<50 mmd.=<2m2	Birimi:	AD	
  	 	
Tarifi	Elektronik sıcaklık veya nem kontrol panellerinden aldığı uyarımlar ile vana veya damperler tedrici olarak konumlandıran, gerektiğinde tam açık veya kapalı hale getiren, belirli bir dönme açısı arasında sağ ve sola dönebilen, dönme açısı sınırlı olan  çeşitli dönme zamanlı denge rolesiz oransal servomotorun işyerinde temini, yerine montajı, elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi.	

Poz No		Sıra No: 255	
Tanımı	Denge rölesiz oransal servomotor va.=<80mm d.=<3m2	Birimi:	AD	
  	 	
Tarifi	Elektronik sıcaklık veya nem kontrol panellerinden aldığı uyarımlar ile vana veya damperler tedrici olarak konumlandıran, gerektiğinde tam açık veya kapalı hale getiren, belirli bir dönme açısı arasında sağ ve sola dönebilen, dönme açısı sınırlı olan  çeşitli dönme zamanlı denge rolesiz oransal servomotorun işyerinde temini, yerine montajı, elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi.	

Poz No		Sıra No: 259	
Tanımı	Vana-servomotor baglantı mekanızması vana>80 mm	Birimi:	AD	
  	 	
Tarifi	Vana ile servomotoru birbirine bağlayan servomotora montaj kaideleri yapan, servomotorun dönme hareketini vananın çalışması için gerekli olan doğrusal veya dönme hareketini vanaya ileten meydana gelebilecek kasıntı ve sıkışmaları bir ölçüde kompanze edecek vana ve servomotorun hasar görmesini önleyen vana- servomotor bağlantı mekanizmasının işyerinde temini, yerine montajı ve işler halde teslimi.	

Poz No		Sıra No: 264	
Tanımı	3 yollu,pn-16,flanşlı,otomatik vana gövdesi ø 100 mm.	Birimi:	AD	
  	 	
Tarifi	Pik döküm gövdeli, supab yuva ve mili  paslanmaz çelikten 100 °C' ye kadar 16 atmosfer, 200 °C' ye kadar sıcaklıklarda en az 13 atmosfer işletme basıncına dayanıklı, diğer özellikler B.F.T 358-000 gibi.
Sıvı ve buhar akış miktarını ayarlayan, bir tahrik ünitesinden hareket alan ,pik bronz veya pirinç döküm gövdeli, supab ve yuvaları bronz veya paslanmaz çelikten , mili paslanmaz çelikten,üç yollu karıştırıcı veya saptırıcı otomatik vana gövdesinin işyerinde temini, yerine montajı (Tahrik ünitesi fiyata dahil değildir.	
Poz No		Sıra No: 267	
Tanımı	2x2x0.22mm2 lıh (st)h halojen free sinyal ve kumanda kablosu	Birimi:	MT	
  	 	
Tarifi	Bu halojen içermeyen ekranlanmış kontrol ve iç bağlantı kabloları, elektronik kontrol sistemlerindeki bağlantılarda, tüm iletişim sistemlerinde ses frekansı iletiminde, elektronik amaçlı bilgi iletişiminde, endüstriyel elektronikte kullanılan, çalışma sıcaklığı -30°C ile +70°C aralığında olan (sabit tesisat için) dış sinyallere karşı koruma yapabilen, TS EN 60228'e uygun, ince çok telli elektrolitik bakır TS EN 50290-2-26'ya uygun, HFFR kompound, DIN 47100 numaralı standarda uygun renklerde izole edilen, damarların birlikte çift büklüm katlar halinde bükülmesi ile oluşan, toprak teliyle birlikte AL- PES sarma bandı ile ekranlanmış, dış kılıfı alev geciktirici EN 50290-2-27'ye uygun HFFR kompound (bileşenli), RAL 7001 gri renkte, IEC-332-1, IEC-332-3, IEC-60754, IEC-60332 alev testi belgesine sahip TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-1 ve TS EN 61034-2 standartlarına uygun sinyal ve kumanda kablolarının iş yerine temini geçit ve güvenlik boruları dahil her nevi malzeme ve işçilik dahil. 

Not: Dahili tesisatta HFFR boru dahildir.	

Poz No		Sıra No: 268	
Tanımı	2x1.0mm2 lıh (st)h halojen free sinyal ve kumanda kablosu	Birimi:	MT	
  	 	
Tarifi	Bu halojen içermeyen ekranlanmış kontrol ve iç bağlantı kabloları, elektronik kontrol sistemlerindeki bağlantılarda, tüm iletişim sistemlerinde ses frekansı iletiminde, elektronik amaçlı bilgi iletişiminde, endüstriyel elektronikte kullanılan, fleksibl yapıdaki kablo, çoklu bükülmüş tavlı bakır iletkenlerin halojensiz alev geciktirici malzeme ile DIN 47100 numaralı standarda uygun renklerde izole edilerek oluşturulan damarların birlikte katlar halde bükülmesi ile oluşan (çalışma sıcaklığı -30°C ile +70°C aralığında olan) toprak teliyle birlikte AL-PES sarma bandı ile ekranlanmış, diş kılıfı alev geciktirici HFFR kompound RAL 7001 gri renkte, IEC-332-1, IEC-332-3, IEC-60754, IEC-60332 alev testi belgesine sahip TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-1 ve TS EN 61034-2 standartlarına uygun, sinyal ve kumanda kablolarının iş yerine temini geçit ve güvenlik boruları dahil her nevi malzeme ve işçilik dahil.

Not: Dahili tesisatta HFFR boru dahildir.	

Poz No		Sıra No: 269	
Tanımı	3x1.0mm2 lıh (st)h halojen free sinyal ve kumanda kablosu	Birimi:	MT	
  	 	
Tarifi	Bu halojen içermeyen ekranlanmış kontrol ve iç bağlantı kabloları, elektronik kontrol sistemlerindeki bağlantılarda, tüm iletişim sistemlerinde ses frekansı iletiminde, elektronik amaçlı bilgi iletişiminde, endüstriyel elektronikte kullanılan, fleksibl yapıdaki kablo, çoklu bükülmüş tavlı bakır iletkenlerin halojensiz alev geciktirici malzeme ile DIN 47100 numaralı standarda uygun renklerde izole edilerek oluşturulan damarların birlikte katlar halde bükülmesi ile oluşan (çalışma sıcaklığı -30°C ile +70°C aralığında olan) toprak teliyle birlikte AL-PES sarma bandı ile ekranlanmış, diş kılıfı alev geciktirici HFFR kompound RAL 7001 gri renkte, IEC-332-1, IEC-332-3, IEC-60754, IEC-60332 alev testi belgesine sahip TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-1 ve TS EN 61034-2 standartlarına uygun, sinyal ve kumanda kablolarının iş yerine temini geçit ve güvenlik boruları dahil her nevi malzeme ve işçilik dahil.

Not: Dahili tesisatta HFFR boru dahildir.	

Poz No		Sıra No: 270	
Tanımı	5x1.0mm2 lıh (st)h halojen free sinyal ve kumanda kablosu	Birimi:	MT	
  	 	
Tarifi	Bu halojen içermeyen ekranlanmış kontrol ve iç bağlantı kabloları, elektronik kontrol sistemlerindeki bağlantılarda, tüm iletişim sistemlerinde ses frekansı iletiminde, elektronik amaçlı bilgi iletişiminde, endüstriyel elektronikte kullanılan, fleksibl yapıdaki kablo, çoklu bükülmüş tavlı bakır iletkenlerin halojensiz alev geciktirici malzeme ile DIN 47100 numaralı standarda uygun renklerde izole edilerek oluşturulan damarların birlikte katlar halde bükülmesi ile oluşan (çalışma sıcaklığı -30°C ile +70°C aralığında olan) toprak teliyle birlikte AL-PES sarma bandı ile ekranlanmış, diş kılıfı alev geciktirici HFFR kompound RAL 7001 gri renkte, IEC-332-1, IEC-332-3, IEC-60754, IEC-60332 alev testi belgesine sahip TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-1 ve TS EN 61034-2 standartlarına uygun, sinyal ve kumanda kablolarının iş yerine temini geçit ve güvenlik boruları dahil her nevi malzeme ve işçilik dahil.

Not: Dahili tesisatta HFFR boru dahildir.	

Poz No		Sıra No: 271	
Tanımı	Utp cat6h halojen free 4x2x23 awg kablo	Birimi:	MT	
  	 	
Tarifi	İhzarat :% 60
Yerel alan ağlarında yatay kurulumlar için bilgisayarlar arası 250 Mhz band  genişliği ve 250 Mbps hızındaki veri iletişiminde kullanılan 4 perli 4 renk kodlu korumasız büklümlü perler (ekransız sarmal büklümlü) ve hepsini kapsayan HFFR dış kılıfı sayesinde geç tutuşan,genelde kendiliğinden sönen,yanma sırasında zehirletici gaz ve duman çıkarmayan IEC 60332-1 IEC 60754  test uygunluk belgeli;  4 çift kablo ISO class D - CAT6e standardında 23 AWG 0,57mm çıplak bakır kaplama ölçütünde kablonun temini işyerine nakli  ile her nevi ufak malzeme işçilik montaj ve test dahil . Uygulama esnasında kablo hangi şartta tesis ediliyorsa  o imalata ait malzeme bedelinin ayrıca  ilgili pozdan ödenmesi
 (Boru içerisinden geçiriliyor ise  boru bedelinin,kablo tavasından geçiriliyor ise kanal bedelinin ilgili pozdan ödenmesi)	
Poz No		Sıra No: 375	
Tanımı	Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması	Birimi:	KG	
  	 	
Tarifi	Çeşitli çelik çubuk, lama ve profil demirlerden yapılan her çeşit merdiven, balkon, köprü, korkuluklar, pencere ve bahçe parmaklıkları, çatıya çıkma, fosseptik ve benzeri yerlere yapılan merdivenler, ızgara ve benzeri işlerin yapılması için demir perçin, civata, kaynak ve her türlü malzeme ve zayiatı,  işyerinde  yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, (boya bedeli hariç) 1 kg fiyatı :

ÖLÇÜ: İmalât ve varsa tespit malzemesi ile birlikte boyanmadan ve montajdan önce tartılır. 

NOT: Ancak idareler lüzum gördüğü takdirde proje boyutları üzerinden bütün profillerin ve düğüm noktaları levhalarının cetveldeki ağırlıklarına nazaran tartı ağırlığını tahkik edebilir. Bu tartı neticesinde; cetvellere nazaran % 7 ağırlık fazlası da ödeme yapılır, % 7 den fazla ağırlık dikkate alınmaz.  Bu tartı neticesinde bulunan ağırlığın cetveldekinden az olması halinde yapılan imalâtın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır.	

 
1.1 Duyar Elemanlar
Sıcaklık Duyar Elemanları kullanılacakları yerlere ve koşullara uygun seçilmelidir. 
Oda Tipi; ölçüm aralığı   0.....50 0C
Kanal Tipi; ölçüm aralığı   -20....+70 0C, 
Daldırma Tipi; ölçüm aralığı  -20....+105 ve/veya  0....+250 0C, ihtiyaca göre 100, 150, 200 mm. daldırma uzunluğunda kovanlı olmalıdır.
Dış Hava Tipi; ölçüm aralığı   -20....+50 0C
Nem Duyar Elemanları kullanılacakları yerlere ve koşullara uygun seçilmelidir. Oda, Kanal tipi.
Oda Tipi ölçüm aralığı   0...100 % r.h.   ± 2 %
Dış hava Tipi ölçüm aralığı(Özel-6)   0...100 % r.h.   ± 2 %, çevre şartları − 40...+ 70 °C

Basınç Duyar Elemanları kullanılacakları yerlere ve koşullara uygun seçilmelidir. Ölçüm aralığı   0…..16 ve/veya 0….25 Bar.
Fark Basınç Duyar Elemanları kullanılacakları yerlere ve koşullara uygun seçilmelidir.
Ölçüm aralığı   0….10 Bar. (Su için)
Ölçüm aralığı   0…..3000 Pa.(Hava için)
Fark Basınç Duyar Elemanları kullanılacakları yerlere ve koşullara uygun seçilmelidir.
Ölçüm aralığı   0….10 Bar. (Su için)
Ölçüm aralığı   0…..1000/15000/3000 Pa ve/veya 0-100Pa ve/veya -50..+50Pa(Hava için)

1.2 Otomatik Kontrol Vanaları
Otomatik vana gövdeleri çapları 50 mm.den büyük ise ve vanalar  flanşlı olmalıdır. 
Vanalar DIN standartlarına uygun olacaktır ve en az PN16 standartına olacaktır.

Teklif edilen vanalar sistem ihtiyaçlarına göre seçilmiş olmalı, ,iki yollu vanalar için güvenli kapama basınçları yeterli olmalı ve seçilen vanaların özellikleri (kvs, DP,DPs gibi.) bir tablo halinde verilmelidir.

1.9.3 Vana Motorları
1.9.5 Diğer Otomatik Kontrol Cihazları
Daldırma Termostatları kullanılacakları yerlere ve koşullara (çalışma veya limit) uygun seçilmelidir. Daldırma Tipi ölçüm aralığı –10…+50ºC veya 35….+95ºC, ihtiyaca göre 100, 150, 200 mm. daldırma uzunluğunda kovanlı olmalıdır.
Donma Termostatları %100 taze havalı klima santralleri için oransal kontrollü donma termostatları verilmeli, ölçüm sıcaklığı donma set değerine yaklaştıkça ısıtma serpantin vanasına donma termostatından oransal sinyal gönderilerek donma durumuna düşmesi her zaman engellenmelidir.
Kapiler uzunluğu 2m, 6m

1.9.6 Fark Basınç Anahtarları
Ölçüm aralığı 0……500 Pa (Hava için)
Su Akış Anahtarları
Seviye Anahtarları
D. Veri İletişimi ve Kablolar

1.11.2 Kontrol Programları
Zamana Göre Anahtarlama Programı (günlük,haftalık,tatil): Yazılım, sistemdeki cihazların belli bir zaman programına göre (günlük, haftalık, tatil gibi) çalıştırılıp, durdurulmasını gerçekletirebilmelidir. Sistemler gerektiği zaman çalıştırılıp durdulabileceği için enerji tüketimi azalacaktır. Bu programda sistemden, istenen zamanlarda, belirli reaksiyonlar göstermesi istenecektir. Bu reaksiyonlar aşağıdaki şekilde olabilecektir.
Anahtarlama komutunun verilmesi,
Limit değer ayarlaması,
Set değerlerinin değiştirilmesi,
Herhangi bir  başka programın başlatılması,
Rapor verilmesi,
Kullanıcıya metin halinde bir bilgi aktarılması,
Reaksiyon istenen zaman, haftanın 7 günü için peryodik olabileceği gibi, tatil günleri gibi yılın belirli günleri için ayrı programlar oluşturulabilecektir.
Çeşitli programların getirdiği çelişkili reaksiyonlarda, öncelikli programın reaksiyonu kabul edilecektir. Örneğin; yangın durumunda, zamana göre çalışması gereken herhangi bir fan durdurulacaktır.
Bir zaman programı bir zondaki bütün noktalara uygulanabilmeli ve diğer enerji yönetim programlarıyla birleştirilebilmelidir. Örneğin; zaman programı, dış hava sıcaklığı ve ortam sıcaklığının farklı değerlerine bağlı olarak zonu kontrol eden klima santrallarının başlama ve durma zamanlarının farlılıklarını kontrol eden bir programı, kontrol edilen sistemin matematiksel modelinin uygulanmasına yönelik optimum start-stop programıyla birleştirilecektir.
Çalışma Reaksiyon Programı : Zamana göre anahtarlama programı gibidir. Yalnızca burada anahtarlama yada kontrol işlemindeki değişiklikte, neden zaman değil, sistemin çalışmasında oluşan bir değişikliktir. Örneğin; klima santralında fanın durması, sistemin çalışmasında oluşan bir değişikliktir.İşte bu değişim karşısında, önceden düşünülüp hazırlanan, çalışma reaksiyon programı ile sistemde gereken önlemler hemen alınacaktır.
Klima santralında vantilatörün arızalanarak durması anında, kitlemeli olarak aspiratöründe durdurulması buna bir örnektir.
Sıralı Devreye Alma Programı: Bu program ile elektrik enerjisinin kesilmesi durumunda, jeneratör devreye girdikten sonra ve/veya enerjinin geri gelmesi durumunda, şebekeye ve jeneratöre fazla yük bindirmemek için, motorların ve cihazların, kademeli olarak devreye alınması mümkün olacaktır. Bu programın uygulanması için kullanılacak olan dijital çıkış (anahtarlama) modülünün özelliği ise, enerji kesilmesinde kontağını açan tip olmasıdır.
Çalışma Saatlerine Göre Öncelik Değiştirme Programı: Birden çok elemanın paralel ya da yedekli çalışması durumunda (Soğutma grupları, pompalar vb.), elemanlar her hafta çalışma saatlerine göre yeniden sıralanacaktır. En az çalışan 1 numaraya, daha az çalışan 2 numara vb. gelecektir. Böylece elemanların peryodik bakımlarında bir aksaklık olmayacak ve düzenli bakım sağlayacak bir yöntem sağlanacaktır.
Elemanlardan bir tanesinin arızalanması durumunda bir sonra gelen devreye girecek ve manuel müdahale gerekmeyecektir. Peryodik bakımlar takvime göre değil gerçek çalışma saatlerine göre düzenlenecektir.
Periyodik Çalıştırma Programı: Bu programla havalandırma, ısıtma ve soğutma ile ilgili tesisatlar enerji tasarrufu sağlamak amacıyla periyodik olarak çalıştırılacaktır. Program uygulanırken ortamın konfor şartları, ortamın gerçek sıcaklılığı, dış sıcaklık ve minimum durdurma süreleri parametre olarak kullanılacaktır.
Dış Hava Sıcaklığına Göre İstenilen Ortam Sıcaklık Ayar Değerinin Ötelenmesi: Dış hava sıcaklığına bağlı olarak ortam sıcaklığı ayar değeri DDC programı tarafından otomatik olarak kaydırılabilmelidir. Bu ortam ayar değerleri klima santralinin yaz ve kış tasarım ayar değerlerini aşmamalıdır. Örnek olarak bir klima santralinin yaz tasarım ayar değeri 26ºC ve kış tasarım ayar değeri 20ºC ise, DDC programı hava sıcaklığına bakarak bu aralıkta bir değere otomatik olarak gelmelidir. Isıtma döneminde mümkün olan en düşük ayar değeri, soğutma döneminde ise mümkün olan en yüksek ayar değeri büyük enerji tasarrufu sağlamaktadır. Bu ayar değerinin ayarlanması tasarımcının isteğine göre iki türlü olarak belirlenebilir:
Ortam sıcaklık ayar değerini tasarımcının belirleyeceği bir doğru parçası üzerinde dış hava sıcaklığına göre kaydırmak. Bu yöntemin sakıncası doğru parçasının genellikle geçmiş yıllarda yapılan ölçümlere dayanması ve sonuç olarak o yıl oluşacak bir mevsim değişikliğine uygun davranmamasıdır. Ayrıca koşullandırılan ortam içindeki yük değişimlerini ve değişim hızını dikkate almamaktadır. Ayrıca doğrusal varsayılan ısıl karakteristikler doğrusal olmaktan çok uzaktır. Bu yüzden bir sonraki yaklaşım daha uygun olmaktadır.
Dış hava sıcaklığının değişim profilini çıkarıp, verilen ayar değerleriyle bu profil arasında kalan alanın integraline göre uygun değerini belirlemek; ki bu uygulama en yaygın olan uygulamadır ve hatırı sayılır bir yakıt tasarrufu sağlar.
Bu uygulama için bazı istatistik karakteristikleri vermek uygun olacaktır. Bir derecelik ayar değeri hatası yaklaşık %10’luk yakıt kaybına neden olmaktadır. Otomatik ayar değeri kaydırılması, işletmeci tarafından gerekli görüldüğünde DDC kontrolünden çıkartılıp, serbestçe ayarlanabilmelidir.
Dış hava sıcaklığına göre ayar değeri kaydırmasının doğru çalışıp çalışmadığı kontrol edilmelidir.

2. KAZAN KONTROL PANELLERİ 

2.1 Her kazana ait bir adet kontrol paneli ve tüm kazanların kontrol edileceği 1 adet kaskad kontrol paneli temin edilecektir. Kaskad kontrol paneli 3 adet kazanı kontrol edebilmesi gerekli rezerve bağlantıları olmalıdır.

2.2 Kazan kontrol panelleri kazan üreticisi tarafından uygunluğu onaylanmış orijinal paneller olmalıdır. Kazan üzerinde dijital ekranlı, ışıklı aydınlatılmış düğmeli ve tak çalıştır fonksiyonlu kazan kontrol paneli olmalıdır. Kontrol paneli ile iki kademeli veya modülasyonlu brülör işletmesi yapılabilmelidir. Kontrol paneli kazan suyu sıcaklığı olmalıdır. Kazanlar için don koruma fonksiyonuna sahip olmalıdır.

Kazan panelleri üzerinde kazan sıcaklık sensörü, maksimum sıcaklık termostatı, emniyet termostatı bulunmalıdır. 

2.3 Çok kazanlı sistemlerde harici bir kaskad kontrol paneli olmalı ve bu panel kazan kontrol panelleri ile haberleşerek kazan panellerine kumanda edebilmelidir. Kaskad kontrol paneli kazanları, kazan sıralama stratejisine göre çalıştırabilmelidir. Isı ihtiyacına göre kazanlara ve brülörlere kumanda edebilmeli arızalı bir kazan olduğunda diğer kazanı otomatik olarak devreye sokabilmelidir.  

2.4 Kaskad kontrol paneli ile ısıtma devresi panelleri ve İHTİYAÇ HALİNDE bina otomasyon sistemi ile haberleşebilmelidir.
 
2.5 Kaskad kontrol paneli dijital ekranlı, ışıklı aydınlatılmış düğmeli, tak çalıştır fonksiyonlu, Türkçe menülü, iletişim modülü standart, dizüstü bilgisayar ile sorgulamalar (arıza ve servis ayarları) için ara birimi, dış hava sıcaklık sensörü, kazanlar için ortak gidiş suyu sıcaklık sensörü, boyler sıcaklık sensörü ve arıza tespit sistemi olmalıdır. Arıza tespit sistemi sayesinde dijital ekran üzerinde arıza mesajları okunabilmelidir. Sisteme takılan sensörleri otomatik olarak kontrol paneli kendisi tanıyabilmelidir.

DOĞALGAZ BRÜLÖRÜ VE YAKMA YÖNETİM SİSTEMİ

1.1 Brülörler doğalgaz yakıtlı olmalıdır, doğalgaz yakıldığında elektronik tam oransal çalışabilmelidir. 
1.3 Brülör alev çapı ve boyu, kazan külhanına uygun ve külhan çeperlerine çarpmayacak, ancak ısısını kazana en yüksek oranda verebilecek şekilde ayarlanabilmelidir.
1.5 Emisyonlar aşağıdaki tabloda belirtilen sınırların altında sağlanabilmelidir. Emisyon ölçüm çıktıları İdare’ye sunulacaktır.
Emisyon Değerleri @ %3 O2 (Yaklaşık) 
Yakıt	Sülfür dioksit 
SO2
mg/m3	Karbonmonoksit
CO
mg/m3	Azotdioksit
NO2
mg/m3	Dust
mg/m3	
Doğalgaz, LPG*	0	250	100	0	

1.6 Brülör imalatçısı CE, ISO 9001:2000, TS-EN kalite sertifikalarına ve TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesine sahip olmalı ve teklifle beraber sertifikalar verilmelidir.
1.7 Brülörler gaz armatürleri 100 mbar gaz giriş basıncına göre EN 676+A2 standartlarına uygun, A class armatürler seçilmelidir. Doğalgaz armatürlerinin hepsinin üzerinde standartlara uygunluk belge kodunu taşıyan etiketler yer almalıdır.
1.8 Brülörler ve aksamı fabrikasyon ve imalat hatalarına karşı en az 2 (iki) yıl ücretsiz garantili olacaktır.
1.9 Brülör için en az 10 (on) yıllık çalışma süresi içerisinde ihtiyaç duyulabilecek önemli yedek parçaları ücreti mukabili temin etmeyi garanti edeceklerdir.
1.10 Brülör taze hava fanı özellikleri brülör kapasitesi ve kazan duman yönü direnci dikkate alınarak seçilmeli, hücreli sessiz tip veya emişe konulacak susturucu ile gürültü seviyesi motora 1,5 metre mesafede 85 dB(A) altında olmalıdır.
1.11 Brülörlerde, sağlanacak ideal yakıt/hava ayarı ile kazan yük değişimlerine uyumun çok süratli olması istenmektedir.
1.12 Brülör ile birlikte mevcut olan her türlü plan, katalog ve diğer teknik dokümanlar teklif ekinde verilecektir.
1.13 Brülör, yetkili servis tarafından montajı yapıldıktan sonra, İdare’deki ilgili birim yetkilileri tarafından 10 (on) gün deneme işletmesine tabi tutulacak, bu süre içerisinde brülörle ilgili her türlü sorumluluk firmaya ait olacaktır. Deneme çalışması esnasında İdare’nin teknik elemanlarına işletme eğitimi verilecektir.

2.0 ELEKTRONİK YAKMA YÖNETİM SİSTEMİ 
Brülörler, ayarların atmosferik şartlardan ve yakıt karakterindeki değişikliklerden etkilenmesini engellemek ve her şartta verimli yanmayı sağlamak maksadıyla, mikroişlemci ile denetlenen yakıt/hava ayar sistemli olması istenmektedir. 
Yakma yönetim sisteminin en az aşağıda belirtilen özelliklere sahip olacaktır:
2.2 Kanal kontrolleri geri beslemeli servo motorları ile yapılabilecektir.
2.3 Brülör yakma havası vantilatör motoru için en az bir adet frekans kontrolü yapılabilen kontrol kanalı olacaktır.
2.5 Manuel, otomatik işletme imkanı -  min. pozisyon seçimi özelliklerine sahip olacaktır.
2.6 Hata ve arıza teşhis kodları gösterebilme ve arızaların tarih sırasına  göre saklanabilmesi özelliği olacaktır.
2.7 Yakma yönetim sisteminin brülör beyni fonksiyonlarını yerine getirebilmelidir, harici brülör otomatı kullanımına gerek olmamalıdır.
2.8 Brülör beyni kontrol süreleri standartlar içinde kullanıcı tarafından ayarlanabilir olacaktır. (ön süpürme, son süpürme, ateşleme vb.)
2.9 Özel hassas seçilebilen UV fotoseli dahili alev emniyeti kontrollü olacaktır.
2.10 Gaz ventilleri sızdırmazlık kontrolü yapma kabiliyetine sahip olacaktır.

2.12 Yazılımla ayarlanabilen sıcaklık/basınç limit değeri olacaktır.
2.13 Tüm bilgilerin izlendiği, min. 12” renkli dokunmatik ekranı olacaktır.
2.14 Opsiyon ve parametreler şifre korumalı ayarlanabilir olacaktır.
22.17 Düşük NOx emisyonu için baca gazının resirkülasyon (FGR) yönetimi kontrolü yapabilme özelliğine sahip olacaktır.
2.18 Yakma sistemlerinin görselleştirilmesi için tüm bilgiler mod-bus ile bina otomasyon sistemine aktarılacaktır.
2.19 Yakma yönetim sistemi paneli üzerinden aşağıdaki veriler izlenmelidir;
•	Yakma Havası Fanı
•	Fan Açık/Kapalı Sinyali
•	Fan Frekans Konvertör Sinyali
•	Fan Damperi Pozisyon Sinyali
•	Yakma Havası Noksanlığı Şalter Sinyali
•	Gaz Yakıt Yolu Armatür Sinyalleri
•	Maksimum Gaz Basınç Sinyali
•	Minimum Gaz Basınç Sinyali
•	Gaz Kaçak Testi Sinyali
•	Ana Gaz Selenoid Valfi-1 Sinyali
•	Ana Gaz Selenoid Valfi-2 Sinyali
•	Pilot Gaz Basınç Sinyali
•	Pilot Hattı Selenoid Valfi Sinyali
•	Ateşleme Trafosu Çalışma Sinyali
•	Gaz Yakıt Klapesi Pozisyon Sinyali
•	Brülör Pozisyon Bilgisi Sinyalleri
•	Brülör Ateşleme Pozisyonu Sinyali
•	Alev Kontrol Sinyali
•	Brülör İşletim Sinyali
•	Brülör Yük Bilgisi
•	Brülör Ayar Sinyalleri
•	Set Noktaları Anahtar Sinyali
•	Kontrol Sinyali
•	Ayar Sinyali
•	Brülör Arıza Sinyali

DOĞAL GAZ TESİSATI 
KAZAN DAİRESİNDE KAZAN VE BRÜLÖR MONTAJI İLE İLGİLİ DOĞALGAZ TESİSATININ YAPILMASI, PROJE VE BAŞKENTGAZ  ONAYI İLE HARÇLARIN YATIRILMASI(SAYAÇ VE GÜVENCE BEDELLERİ HARİÇ) DAHİL KOMPLE DOĞALGAZ İŞLERİNİN YAPILMASI PAKET HALDE YÜKLENİCİYE AİTTİR.

ISITMA KAZANI ISI MERKEZINDE OLACAĞINDAN DOĞALGAZ TESİSATI ISI MERKEZİNDE YAPILACAKTIR.

Binanın yapılacağı mahalde kazanlarda doğalgaz yakıtı kullanılacaktır. İmalat aşamasında doğalgaz projesi BAŞKENTGAZ tarafından  yetkilendirilen firmalara çizdirilerek onaylattırılacaktır. İmalatlar onaylanacak projesine uygun yapılacaktır. Projeler yapılarak ilgili gaz kurumuna onaylatılacaktır.

Genel
Sistemdeki tüm doğal gaz tesisatı işin yapılacağı yerdeki gaz dağıtım firmasından veya işin yapılacağı yerdeki belediyeden “ doğal gaz projesi yapabilir” yetki belgesi olan kişi ve/veya kuruluşlarca yapılacaktır. 
Tesisin tüm doğal gaz uygulama projeleri işi alan yüklenici tarafından yaptırılarak, iş yerinin bulunduğu şehirdeki ilgili gaz idaresine onaylattırılacaktır. Bunun için yüklenici ayrıca proje parası, gaz projeleri onay harcı ve bilumum masrafları İdareye aksettirmeden karşılayacaktır. Yüklenici projelerin kapsamında olan gaz hatlarının tamamını teklif vermeden önce inceleyecek ve tekliflerini, gerekirse düzeltilmiş ve idareye sunulmuş hali ile verecektir. 
Doğal gaz tesisatı için aşağıda verilen şartname ile yerel uygulamalar arasında farklılık olduğunda işin yapılacağı yerdeki doğal gaz borulama, uygulama, doğal gaz kullanan cihazlar ve işletmeye alma şartları geçerli olacaktır. 

Çelik Boruların Kontrol ve Test Kuralları:
Dogalgaz tesisatı ile ilgili testler ilgili gaz kuruluşunun bilgisi ve denetimi altında yapılacaktır. 
Dogalgaz tesisatı, montajı bitiminde mukavemet ve sızdırmazlık testine ek yerleri tabii tutulacaktır. Test işlemleri tamamlanıncaya kadar, boru hattının üzeri kapatılmamalı, baglantı yerleri ve fittingler izole edilmemelidir. Test edilen kısımdaki vanalar tam açık pozisyona getirilmelidir. Vanalar test edilen kısmı ayırmak amacıyla kullanılmamalı, bu işlem flanşlar arasında yerleştirilecek test plakaları ile yapılmalıdır. Test esnasında boru hattı boyu emniyet şeridi ile sınırlanmalı ve testle ilgili personel dışındaki kişiler bu bölgeye girmemelidir. 300 mbar basıncı kadar testler hava ile yapılacaktır. 

Gaz kontrol hatlarındaki baglantı yerleri giriş vanasından itibaren devreye alma sırasında köpükle kontrol edilmelidir. Kaynak röntgenleri çekilecektir. Tesis içi ikincil basınç düşürme istasyonları da teste tabii tutulacaktır.

Gaz vermeden en az üç gün önce gaz verme yöntemi ve gaz vermede kullanılacak ekipman ve gaz vermede görev alacak personel listesi idarenin onayına sunulacaktır. Gaz verme günü gaz vermede kullanılacak ekipmanın tamamı (vana,hortum, vana kolları, alev tutucular, gaz ölçüm cihazları) hazır olacaktır.

Şebekenin havasının alınacağı noktalar emniyet şeritleri ve bariyerlerle emniyete alınacak ve her noktada yeteri kadar yaygın söndürme cihazı ve gaz maskesi bulunacaktır. Gaz verme onaylanan programa göre yapılacak ve her hava alma noktasından %100 gaz gelene kadar hava alma işlemine devam edilecektir.

Doğalgaz kullanım mekânlarında herkesin görebileceği yerlere doğalgaz ile ilgili olarak dikkat edilecek hususları belirten uyarı levhaları asılacaktır.

Tüm imalat Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin aşağıda belirtilen, ilgili maddesine uygun olarak yapılacaktır.

“
Doğalgaz kullanım esasları
MADDE 112- (1) Doğalgaz kullanımı konusunda, doğalgaz ile ilgili mevzuat ve standart hükümlerine ve aşağıda belirtilen hususlara uyulur.
a) Doğalgazın kazan dairelerinde kullanılması hâlinde, kazan dairesinde bulunan ve enerjinin alınacağı enerji tablosunun, etanj tipi patlama ve kıvılcım güvenlikli olması, kumanda butonlarının pano ön kapağına monte edilmesi ve kapak açılmadan butonlar ile çalıştırılması ve kapatılması gerekir.
b) Kazan dairelerinde, muhtemel tehlikeler karşısında, kazan dairesine girilmesine gerek olmaksızın dışarıdan kumanda edilerek elektriğinin kesilmesini sağlayacak biçimde ilave tesisat yapılır.
c) Kazan dairelerinde aydınlatma sistemleri; tavandan en az 50 cm sarkacak şekilde veya üst havalandırma seviyesinin altında kalacak şekilde veya yan duvarlara etanj tipi fluoresan veya contalı glop tipi armatürler ile yapılır ve tesisat antigron olarak tesis edilir.
ç) Isı merkezlerinin girişinde 1 adet emniyet selonoid vanası bulunması ve bu vananın en az 2 adet patlama ve kıvılcım güvenlikli kademe ayarlı gaz sensöründen kumanda alarak açılması gerekir. Büyük tüketimli ısı merkezlerinde, entegre gaz alarm cihazı kullanılması da gerekir.
d) Cebri havalandırma gereken yerlerde fan motorunun brülör kumanda sistemi ile paralel çalışması ve fanda meydana gelebilecek arızalarda brülör otomatik olarak devre dışı kalacak şekilde otomatik kontrol ünitesi yapılması gerekir. Hava kanalında gerekli hava akışı sağlanmayan hâllerde, elektrik enerjisini kesip brülörü devre dışı bırakması için, cebri hava kanalında duyarlı sensör kullanılır. Brülör ve fan ayrı ayrı kontaktör termik grubu ile beslenir.
e) Kazan dairelerinde bulunan doğalgaz tesisatının veya bağlantı elemanlarının üzerinde ve çok yakınında yanıcı maddeler bulundurulamaz.
f) Doğalgaz kullanım mekânlarında herkesin görebileceği yerlere doğalgaz ile ilgili olarak dikkat edilecek hususları belirten uyarı levhaları asılır.
g) Herhangi bir gaz sızıntısında veya yanma hadisesinde, gaz akışı, kesme vanasından otomatik olarak durdurulur.
ğ) Brülörlerde alev sezici ve alevin geri tepmesini önleyen armatürler kullanılır.
h) Bina servis kutusu, ilgili gaz kuruluşunun acil ekiplerinin kolaylıkla müdahale edebileceği şekilde muhafaza edilir. Servis kutusu önüne, müdahaleyi zorlaştıracak malzeme konulamaz ve araç park edilmez.
ı) Bina içi tesisatın, gaz kesme tüketim cihazlarının ve bacaların periyodik kontrolleri ve bakımları yetkili servislere yaptırılır.
i) Doğalgaz kullanıcılarının tesisatlarını tanıması, gaz kesme vanalarının yerlerini öğrenmesi ve herhangi bir gaz kaçağı olduğunda buna karşı hareket tarzına dair bilgi sahibi olması gerekir.
j) Birinci ve ikinci derece deprem bölgelerinde bulunan ve bina yüksekliği 21.50 m’den fazla olan otel ve motel gibi konaklama tesisleri, toplanma amaçlı binalar, sağlık, eğitim, ticaret ve sanayi binaları ile yüksek binaların ana girişinde, sarsıntı olduğunda gaz akışını kesen tertibat, gaz dağıtım şirketi veya yetkili kıldığı kuruluş tarafından yaptırılır ve belediye gaz dağıtım şirketi tarafından kontrol edilir. Gaz akışını kesen tertibat herhangi bir nedenle gaz akışını kestiği takdirde kesilen gazın tekrar açılması için bir bedel talep edilemez.”

 

POMPALAR

INLINE TEKLİ TİP FARK BASINÇ KONTROLLÜ VE SICAKLIK KONTROLLÜ KURU ROTORLU DEĞİŞKEN DEVİRLİ SİRKÜLASYON POMPASI 
•	Pompa düz boruya takılabilen (in-line), tekli tip, kuru rotorlu olmalıdır. Sızdırmazlık mekanik salmastra ile gerçekleştirilmelidir. Mekanik salmastra EN12756 uyumlu olmalı ve markaya bağlı kalmadan piyasadan kolayca tedarik edilmelidir. 
•	Azami çalışma basıncı 16 bar olmalıdır.  Pompalanın sıvının sıcaklığı standart üretim yapılan pompalar için –25° ile +120°C arasında olmalıdır. Pompaların uzun ömürlü olması için pompa fanı DN65 ve daha düşük çaplar için AISI 316L paslanmaz çelik, DN80 ve daha üzeri çaplar için dökme demir olmalıdır.
•	
•	MOTOR ÖZELLİKLERİ 
•	Pompa motoru standart özelliklerde (TEFC) olmalıdır, Pompa motorları min. IP55 koruma ve F sınıfı izolasyon değerlerine sahip olmalıdır. Motor verimlilik sınıfı 0,75 kW ‘dan büyük motorlarda IE3 olmalıdır. Üzerlerinde yoğuşma boşaltım tapaları mevcut olmalı yoğuşmadan doğabilecek zararlardan korumalıdır. Üzerlerinde kullanılan yataklama rulmanları markaya bağımlı kalmadan piyada tedariği kolay bir ürün olmalıdır.
•	
•	Pompa Gövdesi	: 	Döküm
•	Fan			:	AISI316L (DN65 ve daha düşük çaplar) yada döküm(DN80 ve daha büyük çaplar)
•	
•	Kullanılacak pompaların frekans konvertör üniteleri kendi üzerine takılmış ya da kendinden frekans konvertörlü olmalıdır. Frekans kontrol cihazı soğutmasını motor soğutma fanı ile sağlamalıdır. Fark basınç sensörü veya iki adet basınç sensörü veya sıcaklık sensörü yardımıyla pompaların değişken devirde çalışması sağlanmalıdır. Bu sensörler pompa üzerinde olmayacaktır. Aynı sistem üzerinde birden fazla pompa var ise veya sisteme sonradan bir pompa eklenmesi durumunda takılan frekans kontrol cihazları birbirlerine bağlanarak tanıyabilecek özellikte olmalı (8 pompaya kadar kumanda edebilmeli, arıza durumunda otomatik pompa değişimi ve rotasyon yapmalı, ünitenin arızası hiçbir sebeple diğer pompaların çalışmasını etkilememelidir). Pompa üzerine takılan frekans kontrol cihazının kumandası ayrıca bir kumanda panosuna ihtiyaç duyulmamalıdır. Bu frekans kontrol cihazı bağlandığı pompanın motorunun aşırı akım, kısa devre, faz kesilmesi ve voltaj dalgalanmalarına karşı korumasını sağlamalı ve ayrıca motor sargılarına sıcaklık kontrolü yapabilecek özelliklere sahip olmalıdır.
•	Ayrıca frekans konvertörü pompanın hidrolik kısmını eğri dışı çalışma ( kavitasyon ) ve susuzluktan dolayı arızalanmasını engelleyecek düzeyde koruma özelliğinin olması ve bu özelliklerin aktif halde uygulanması gerekmektedir.
•	Bekleme konumunda olan frekans konvertörü ortamda yoğuşma hissetmesi durumunda kendini ısıtarak üzerindeki yoğuşmayı engellemeli ve bu nedenden doğacak arızaların önüne geçmelidir. 
•	Cihaz IP55 Koruma sınıfına sahip olmalıdır, cihaz üzerinden böcek ve kemirgen girişine müsaade etmeyecek şekilde dizayn edilmelidir,
•	BMS (bina otomasyon) sistemlerine kolay entegre olabilmeli – Modbus komünikasyon sistemi standart olarak bulunmalı.
•	Cihaz gerekirse sıcaklık veya debi sensörü ile de kullanılabilir özellikte olmalıdır, geliştirilmiş giriş sinyalleri birçok değişik sensörün kullanmasını desteklemektedir (4-20mA, 0-20mA, 0-10Vdc),
•	Hataları saat ve tarihe göre gösterme, sıcaklık, akım ve voltaj değerleri ile hata fonksiyonlarının diyagnostik analizi yapılabilmeli.
•	Kolay kullanım ve programlamaya uygun geliştirilmiş software ve karanlık ortamda rahat kullanım sağlayan aydınlatmalı ekran olmalıdır.
•	Pompalar orta devir eğrisine göre seçilmiş olmalıdır.

Demontaj
•	Kazanlar ve ilgili tüm tesisat sökülecektir. 
•	Proje Kapsamında bulunan tüm kollektörler sökülecektir.

Test, Kontrol  ve Kayıt Ekipmanı:
İmalat esnasında kontrollüğün ihtiyaç duyduğu lazer yüzey ısıölçer, termal kamera, ampermetre, voltmetre, akü test cihazı, fotoğraf makinesi gibi ekipman yüklenici firma tarafından kontrollükte kalmak üzere bedelsiz olarak karşılanacaktır.  

İdari Personelin Eğitimi:
Yüklenici, teçhizat veya uygulanan sistemlerin ilgili güvenlik tedbirleri de dâhil olmak üzere ayar, işletme ve bakım işlerinde görevlendirilen personeli tamamıyla yönlendirecek uzman eğitimcilerin gerekli hizmeti vermelerini sağlayacaktır. Kazan, pompa ve otomasyon grupları için idare tarafından belirlenecek üçer personelin, imalatı yapılan cihaz grubunun testlerine ve eğitimine imalat yerinde katılımı sağlanacaktır. Kazan testleri ve teslimine imalat yapılan fabrikada idare personeli tarafından nezaret edilecektir. Bu işlem için tüm masraflar yüklenici firma tarafından karşılanacaktır. 
İNŞAAT
1-Demontaj sonrası ısı merkezinde zemin düzeltilmesi yapılarak projeye uygun kurum tarafından seçilecek renk ve desende karo imalatı yapılacaktır.
2-Yapılacak imalatlar sırasında yeni yapılacak zemine zarar verilmeyecektir.
3-Duvarların tamir sıvaları yapılarak 3 mt yüksekliğinde 30 x 60 ebadında seramik ile kaplama yapılacaktır.
4-Kazanların kazan dairesine alınabilmesi için bacaların bulunduğu duvarda kırılma yapılacak kazanların montajını müteakip eski haline getirilecek,dış kısım sıva+boya tadilatı yapılacaktır.
5-Mevcut Pis su çukuru üzerine paslanmaz sac ile ızgara yapılacaktır.Pis su çukuruna gelen kanal projeye uygun olarak tesis edilecek ve üzeri paslanmaz ızgara ile kapatılacaktır.
6-Seramik harici kalan duvar ve tavan sıva tamirleri yapıldıktan sonra 2 kat plastik tavan,duvar boyaları ile boyanacaktır.
7-Mevcut ısı merkezi kapısı dışa açılır hale getirilerek boyanacaktır.Mevcut pencerelerin demir kısımları boyanacaktır.Eksik pencereler tamamlanacaktır.
Sıra No	1	
Poz No	***	
Tanımı	Patlayıcısız çimento harçlı kargir,horasan inşaat yıkımı	
Birimi	M3	
Tarifi	Çimento harçlı kargir ve horasan inşaatın patlayıcı madde kullanılmadan yıkılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, çimento harçlı kargir ve horasan inşaatın yıkılmasının 1 m³ fiyatı:

ÖLÇÜ : Yıkılan yerin boyutlarına göre hacmi hesaplanır.	

Sıra No	2	
Poz No	***	
Tanımı	Sıva üzerine saten alçı kaplama yapılması	
Birimi	M2	
Tarifi	Kaplanacak yüzeylerin; temizlendikten sonra hazırlanan saten alçı harcının (Poz no:10.061/2) çelik mala ile düzgün ve pürüzsüz bir yüzey elde edilinceye kadar çekilmesi, gerektiğinde zımparalanması, tozlardan temizlenmesi için her türlü malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı.

ÖLÇÜ :1) Projedeki ölçülere göre, sıvanan bütün yüzler (boşluk yanları dâhil) hesaplanır. 

2) Doğrama pervazları ve varsa ahşap süpürgelik altında kalan sıva yüzeyleri hesaba katılır. 

3) Bütün boşluklar ve diğer cins kaplama yüzeyleri düşülür.	

Sıra No	3	
Poz No	***	
Tanımı	10 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (g3 sınıfı) (3,50 n/mm² ve 500 kg/m³)	
Birimi	M2	
Tarifi	Projesine göre teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile gazbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:

ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.	

Sıra No	4	
Poz No	***	
Tanımı	15 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (g3 sınıfı) (3,50 n/mm² ve 500 kg/m³)	
Birimi	M2	
Tarifi	Projesine göre teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile gazbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:

ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.	

Sıra No	5	
Poz No	***	
Tanımı	Çıplak beton, ince sıva, alçı sıvalı vb. yüzeylere saten alçı kaplama yapılması	
Birimi	M2	
Tarifi	Kaplanacak yüzeylerin; iyice yıkanıp temizlendikten sonra hazırlanan saten alçı harcının (Poz no:10.061/2) çelik mala ile düzgün ve pürüzsüz bir yüzey elde edilinceye kadar çekilmesi, zımparalanması, tozlardan temizlenmesi için her türlü malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı.

ÖLÇÜ :1) Projedeki ölçülere göre, sıvanan bütün yüzler (boşluk yanları dâhil) hesaplanır. 

2) Doğrama pervazları ve varsa ahşap süpürgelik altında kalan sıva yüzeyleri hesaba katılır. 

3) Bütün boşluklar ve diğer cins kaplama yüzeyleri düşülür.	

Sıra No	6	
Poz No	***	
Tanımı	(30 x 60 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, mat, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	
Birimi	M2	
Tarifi	Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, (30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında her türlü renk, desen ve yüzey özelliğine sahip, I.kalite, mat, sırsız porselen karonun, mastarına uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:
Ölçü:Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır.	
Sıra No	7	
Poz No	***	
Tanımı	Demir yüzeylere korozyona karşı iki kat boya yapılması	
Birimi	M2	
Tarifi	Demir imalat yüzeylerinin zımpara ve tel fırça ile temizlenmesi, 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat (her kat farklı renkte) antipas sürülmesi, bu işlerin yapılması için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil 1 m2 fiyatı :

ÖLÇÜ :

a) Mobilyalarda boyanan yüzey ölçülür.

b) Kapı ve bölmelerde;

1) Telaro kasalı olanlarda; sıvadan sıvaya iki yüzü ölçülür.

2) Kasalı (pervazsız) olanlarda; kasadan kasaya düşey düzlemdeki iki yüzün ölçüsüne kasa alanları dâhil edilir.

3) Kasa ve pervazlı olanlarda pervazdan pervaza iki yüzün ölçüsüne kasa dâhil edilir.

4) Bütün ölçülerde, girinti, çıkıntı ve cam boşlukları ölçüye katılmaz. Pencere kenarında çıta varsa, ölçü buradan alınır.

c) Camekân ve pencerelerde;

1) Camekân ve pervazlı pencerelerde; pervaz dışına pervazsız pencerelerde, sıva yüzünden sıva yüzüne olmak üzere düşey düzlemdeki alanı ölçülür. Yalnız bir satıh hesaba alınır, iki satıh boyanır. Cam boşluğu çıkarılmaz, denizlik, kasa ve kenarları mevcut ise ayrıca ölçülerek, alana ilâve edilir.

2) Çift pencerelerde aynen ölçülür, iki pencere arasındaki ahşap kasa ayrı ölçülür ve alan ilâve edilir. Her iki pencerenin iki yüzü boyanır, birer yüzü hesap edilir. Cam boşluğu çıkarılmaz.

d) Parmaklık ve korkuluklarda bir yüzün düşey düzlemdeki izdüşüm alanı ölçülür.Boşluk düşülmez.

e) Kolon, çatı makası, kiriş, kuranglez ve benzeri demir imalâtta boyanan yüzler ölçülür.	

Sıra No	8	
Poz No	***	
Tanımı	Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı ipekmat boya yapılması (iç cephe)	
Birimi	M2	
Tarifi	Boyanacak yüzeyde; zımpara, taşlama ve temizlik yapıldıktan sonra, 0,150 kg su bazlı astar uygulanır, bunun üzerine istenilen renkte 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat su bazlı ipekmat  boya yapılması için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı:

ÖLÇÜ     : Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür.
NOT  	: 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, ayrıca boyaya verilmez.	

Sıra No	9	
Poz No	***	
Tanımı	Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması	
Birimi	KG	
Tarifi	Çeşitli çelik çubuk, lama ve profil demirlerden yapılan her çeşit merdiven, balkon, köprü, korkuluklar, pencere ve bahçe parmaklıkları, çatıya çıkma, fosseptik ve benzeri yerlere yapılan merdivenler, ızgara ve benzeri işlerin yapılması için demir perçin, civata, kaynak ve her türlü malzeme ve zayiatı,  işyerinde  yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, (boya bedeli hariç) 1 kg fiyatı :

ÖLÇÜ: İmalât ve varsa tespit malzemesi ile birlikte boyanmadan ve montajdan önce tartılır. 

NOT: Ancak idareler lüzum gördüğü takdirde proje boyutları üzerinden bütün profillerin ve düğüm noktaları levhalarının cetveldeki ağırlıklarına nazaran tartı ağırlığını tahkik edebilir. Bu tartı neticesinde; cetvellere nazaran % 7 ağırlık fazlası da ödeme yapılır, % 7 den fazla ağırlık dikkate alınmaz.  Bu tartı neticesinde bulunan ağırlığın cetveldekinden az olması halinde yapılan imalâtın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır.	

Sıra No	10	
Poz No	***	
Tanımı	200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması	
Birimi	M2	
Tarifi	Proje ve detay projesine göre, tesviye tabakası yapılacak yerin temizlenmesi, yıkanması,1 m3 dişli kuma 200 kg çimento katılarak elde edilen harçla ortalama 3 cm kalınlığında mastarında sıkıştırılarak tesviye tabakası yapılması, gerektiğinde sulanması, harç ve benzeri artıklardan temizlenmesi için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı :

ÖLÇÜ : Tesviye yapılan yerin alanı projesi üzerinden hesaplanır.	

Sıra No	11	
Poz No	***	
Tanımı	200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası)	
Birimi	M2	
Tarifi	1 m3 dişli kuma 200 kg çimento ve 0,128 ton torbalı sönmüş kireç katılarak hazırlanan harçla ortalama 2 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, üzerine 1 m3 mil kuma 250 kg çimento ve 0,076 ton torbalı sönmüş kireç katılarak hazırlanan harçla ortalama 0,8 cm kalınlığında ince sıva yapılması, gerekli zamanlarda sulanması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, çalışma sehpaları inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri kârı dâhil,1 m2 fiyatı:

ÖLÇÜ : Sıvanan bütün yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.	

Sıra No	12	
Poz No	***	
Tanımı	250/350 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (tavan sıvası)	
Birimi	M2	
Tarifi	1 m3 kuma 350 kg çimento katarak hazırlanan harçla beton veya betonarme yüzler üzerine serpme atılması, üzerine 1 m3 mil kuma 250 kg çimento ve 0,076 ton torbalı sönmüş kireç katılarak hazırlanan harçla bir defada ortalama 1,2 cm kalınlığında sıva yapılması, gerekli zamanlarda sulanması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, çalışma sehpaları inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı:

ÖLÇÜ : Sıvanan bütün yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.	

Sıra No	13	
Poz No	***	
Tanımı	Beton, tuğla duvar vb. yüzeylere perlitli sıva ve saten alçı kaplama yapılması	
Birimi	M2	
Tarifi	Beton, tuğla duvar vb. yüzlere (Poz no:10.102) 10 mm kalınlığında perlitli alçılı tek kat sıva yapılması, 1/3 perlitli alçı (Poz no:10.102) + 2/3 saten alçı (Poz no:10.061/2) karışım harcı ile 9 mm kalınlığında ikinci katın çekilmesi, sıva merkezlerinde köşe profili farklı malzeme geçişlerinde sıva filesinin konularak ve üzerine 3 mm kalınlığında (Poz no:10.061/2) saten alçı kaplama yapılması, zımparalanması, tozlardan temizlenmesi için her türlü malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı:

ÖLÇÜ :
1) Projedeki ölçülere göre, sıvanan bütün yüzler (boşluk yanları dâhil) hesaplanır.
2) Doğrama pervazları ve varsa ahşap süpürgelik altında kalan sıva yüzeyleri hesaba katılır. 
3) Bütün boşluklar ve diğer cins kaplama yüzeyleri düşülür.	

Sıra No	14	
Poz No	***	
Tanımı	(30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, parlak, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	
Birimi	M2	
Tarifi	Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, (30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğine sahip, I.kalite, parlak, sırsız porselen karonun, mastar ve tesviyesine uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:
Ölçü:Kaplama yapılan yüzey ve varsa süpürgelik projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır.	

Sıra No	15	
Poz No	***	
Tanımı	Granit agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması yapılması (kırılma yükü şartları (sınıf 3) yüzey alanı >= 1800cm2 ebatlarda ve kırılma dayanımı > 3 kn, honlu vaya cilalı)	
Birimi	M2	
Tarifi	Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, 4 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu harç ile bir altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları, 2 mm olmak üzere terrazo karo plakların projesindeki şekil ve taksimata göre tesviyesinde döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin, beyaz çimento, renklendirici demir oksit pigment ve mermer tozu karışımından yapılmış çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi, arap sabunu ile temizlenmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, (tesviye betonu hariç) 1 m2 fiyatı:

ÖLÇÜ :Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.	

Sıra No	16	
Poz No	***	
Tanımı	Terrazo karodan süpürgelik yapılması yerine konulması, 6-10cm yüksekliğinde, her kalınlıkta, (her türlü yüzey işlemli)	
Birimi	MT	
Tarifi	Şartnamesine uygun yapılmış duvar yüzünün temizlenmesi, aralıkları 2 mm olmak üzere terrazo karo süpürgeliklerin  projesindeki şekil ve taksimata göre gönyesinde yapıştırılması, derzlerin ve bütün yüzeylerin, beyaz çimento, renklendirici demir oksit pigment ve mermer tozu karışımından yapılmış çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, yüzeydeki macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi, arap sabunu ile temizlenmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 metre fiyatı:

ÖLÇÜ :Süpürgelik yapılan yerler projesi üzerinden hesaplanır.	

Sıra No	17	
Poz No	***	
Tanımı	Paslanmaz Çelik İmalat Yapılması	
Birimi	KG	
Tarifi	304 kalite paslanmaz çelik levhalardan projesine uygun ölçülerde imal edilecek olan servis standı , özel su tankları vb. imalatın projesine uygun olarak imal edilmesi gerektiğinde Argon kaynağı , torna , freze ve çelik cıvata kullanılması , yerine montajı için gerekli her turlu malzeme ve zayiatı , isçilik , is yerindeki yükleme , boşaltma , yatay ve düşey taşımalar dahil 1 kg. paslanmaz çelik yapılması.

Olcu: Projesine göre imal edilen paslanmaz çelik imalat, yerine konulmadan önce tartılır ve bir zabıtla ataşmana geçirilir. İdare lüzum görürse proje boyutları üzerinden bütün aksamın cetveldeki ağırlıklarına (TSE normlarına göre ağırlıkları hesap edilir, standart olmadığı takdirde Alman normlarına göre hesap yapılır.) nazaran tartı ağırlığını tahkik eder. Bu tahkik neticesinde, cetvellere nazaran %5 ağırlık fazlasına kadar ödeme yapılır. %5'den fazla ağırlık dikkate alınmaz. Hesap tahkikinde perçin ve cıvata delikleri dolu kabul edilir. Bu tartı neticesinde bulunan ağırlığın cetveldekinden az olması halinde yapılan imalatın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır.	

ELEKTRİK POZ VE TARİFLERİ

Tanım	Önden kapaklı saç pano (ts en 61439-1/2 )	
Birim	AD	
Tarifi	Takriben 1.800 mm. yükseklik, 350 mm. derinlik ve 500 mm.  eninde köşebent veya profil demirden iskelet üzerine 2 mm.lik DKP sac kaplamış , tamamen kapalı, tablo ön veya arka veya her iki yüzünde kilitli kapaklı cihazların konması için pano üzerine projesine göre gerekli deliklerin açılması, tablo iç ve dış iskeletin pas ve dış etkilere karşı istenilen renkte fırın ve selülozik boya ile boyanması cihaz bağlantıları için her nevi ufak malzeme, klemensler ve işçilik dahil yerine montajı.	
		
Tanım	Demont.Önden kapaklı saç pano (ts en 61439-1/2 )	
Birim	AD	
Tarifi	 	
		
Tanım	Döküm kutu içine ve panolara konulacak TSE şartlarına uygun bakır bara temin ve montajı ve TS EN 60445'deki renklere boyanması	
Birim	KG	
Tarifi	 	
		
Tanım	16 a.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (3ka)	
Birim	AD	
Tarifi	Aynı zamanda anahtar vazifesi gören 3 kA kısa devre kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutupluları nötr ve faz kesme özelliğine haiz, B veya C eğrisi, TS 5018-1 EN 60898-1 standartlarına uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işareti ile piyasaya ars edilmiş otomatik sigortanın temin ve montajı, her nev'i malzeme ve işçilik dahil.	
		
Tanım	Üç fazlı anahtarlı 16 a.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (3ka)	
Birim	AD	
Tarifi	Aynı zamanda anahtar vazifesi gören 3 kA kısa devre kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutupluları nötr ve faz kesme özelliğine haiz, B veya C eğrisi, TS 5018-1 EN 60898-1 standartlarına uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işareti ile piyasaya ars edilmiş otomatik sigortanın temin ve montajı, her nev'i malzeme ve işçilik dahil.	
		
Tanım	Üç fazlı nötr kesmeli 63 a.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (3ka)	
Birim	AD	
Tarifi	Aynı zamanda anahtar vazifesi gören 3kA kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutupluları nötr ve faz kesme özelliğine haiz, B veya C eğrisi, otomatik sigortanın temin ve montajı, her nev'i malzeme ve işçilik dahil
Aynı zamanda anahtar vazifesi gören 3 kA kısa devre kesme kapasiteli, 2 ve 4
kutupluları nötr ve faz kesme özelliğine haiz, B veya C eğrisi, TS 5018-1 EN
60898-1 standartlarına uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işareti ile
piyasaya ars edilmiş otomatik sigortanın temin ve montajı, her nev'i malzeme
ve işçilik dahil.	
		
Tanım	3 x 100 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In	
Birim	AD	
Tarifi	Kompakt tip, havalı ortamda kesme yapan, el hareketinden bağımsız açtırma mekanizmalı, termik aşırı akım ve manyetik kısa devre koruması bulunan akım sınırlama özelliği olan Ics değeri en az % 50 Icu değerine eşit olan, TS EN 60947-2 standardına uygun CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş kompakt şalter temin ve montajı (I1: Ayarlanabilen termik koruma açma akımı, I3: Sabit veya ayarlanabilen manyetik koruma açma akımı, In: Anma akımı, Icu: Kısa devre kesme kapasitesi, Ics: İşletme kısa devre kesme kapasitesi) 

Not: Tip testleri yapılmış olacaktır.	
		
Tanım	3 x 200 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In	
Birim	AD	
Tarifi	Kompakt tip, havalı ortamda kesme yapan, el hareketinden bağımsız açtırma mekanizmalı, termik aşırı akım ve manyetik kısa devre koruması bulunan akım sınırlama özelliği olan Ics değeri en az % 50 Icu değerine eşit olan, TS EN 60947-2 standardına uygun CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş kompakt şalter temin ve montajı (I1: Ayarlanabilen termik koruma açma akımı, I3: Sabit veya ayarlanabilen manyetik koruma açma akımı, In: Anma akımı, Icu: Kısa devre kesme kapasitesi, Ics: İşletme kısa devre kesme kapasitesi) 

Not: Tip testleri yapılmış olacaktır.	
		
Tanım	3 x 300 A.e kadar (Trifaze) Icu:35 kA, I1:(0,8-1)In	
Birim	AD	
Tarifi	Kompakt tip, havalı ortamda kesme yapan, el hareketinden bağımsız açtırma mekanizmalı, termik aşırı akım ve manyetik kısa devre koruması bulunan akım sınırlama özelliği olan Ics değeri en az % 50 Icu değerine eşit olan, TS EN 60947-2 standardına uygun CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş kompakt şalter temin ve montajı (I1: Ayarlanabilen termik koruma açma akımı, I3: Sabit veya ayarlanabilen manyetik koruma açma akımı, In: Anma akımı, Icu: Kısa devre kesme kapasitesi, Ics: İşletme kısa devre kesme kapasitesi) 

Not: Tip testleri yapılmış olacaktır.	
		
Tanım	2 x 16 A.e kadar Aç-kapa tip dış ortam pako şalterler:(TS 4915 EN 60669-1, TS EN 60947-3) 	
Birim	AD	
Tarifi	Tablo üstü montajına mahsus, sac veya plastik kapaklı, döner göbekli, projesinde gösterilen sayıda pozisyonlu, kontakların açılıp kapanması dönme ile ve  yaylı olarak sağlanan ,  gaz, toz ve nem girmeyecek şekilde etanj tip iki pozisyonlu pako şalter pozisyon kadranı ve kumanda kol veya düğmesinin temini, montajı, her nevi malzeme ve işçilik dahil.	
		
Tanım	3x25  A.e kadar Aç-kapa tip dış ortam pako şalterler:(TS 4915 EN 60669-1, TS EN 60947-3) 	
Birim	AD	
Tarifi	Tablo üstü montajına mahsus, sac veya plastik kapaklı, döner göbekli, projesinde gösterilen sayıda pozisyonlu, kontakların açılıp kapanması dönme ile ve  yaylı olarak sağlanan ,  gaz, toz ve nem girmeyecek şekilde etanj tip iki pozisyonlu pako şalter pozisyon kadranı ve kumanda kol veya düğmesinin temini, montajı, her nevi malzeme ve işçilik dahil.	
		
Tanım	İşaret lambası 24 v.a kadar	
Birim	AD	
Tarifi	Gömme tipte, istenilen renkte, ışıklı işaret lambası sigorta ve şalterin kontakları ile bağlantılarının yapılması dahil komple işaret lambası temin ve montajı, işler halde teslimi.	
		
Tanım	Kuru tip termik koruyuculu kontaktör 3*16 a.	
Birim	AD	
Tarifi	AC3 sınıfı, sık sık açılıp kapanmaya mahsus tablo arkasına monte edilen tipten, üzerinde termik koruyucu rölesi bulunan tablo ön yüzünde monte edilecek ayrı kumanda düğmeleri ile kuru tip üç fazlı kontaktör temin ve montajı, yardımcı kontaklar her nev'i malzeme ve işçilik dahil. 	
		
Tanım	Kuru tip termik koruyuculu kontaktör 3*25 a.	
Birim	AD	
Tarifi	AC3 sınıfı, sık sık açılıp kapanmaya mahsus tablo arkasına monte edilen tipten, üzerinde termik koruyucu rölesi bulunan tablo ön yüzünde monte edilecek ayrı kumanda düğmeleri ile kuru tip üç fazlı kontaktör temin ve montajı, yardımcı kontaklar her nev'i malzeme ve işçilik dahil. 	
		
Tanım	Kuru tip termik koruyuculu kontaktör 3*63 a.	
Birim	AD	
Tarifi	AC3 sınıfı, sık sık açılıp kapanmaya mahsus tablo arkasına monte edilen tipten, üzerinde termik koruyucu rölesi bulunan tablo ön yüzünde monte edilecek ayrı kumanda düğmeleri ile kuru tip üç fazlı kontaktör temin ve montajı, yardımcı kontaklar her nev'i malzeme ve işçilik dahil. 	
		
Tanım	Kuru tip termik koruyuculu kontaktör 3*100 a.	
Birim	AD	
Tarifi	AC3 sınıfı, sık sık açılıp kapanmaya mahsus tablo arkasına monte edilen tipten, üzerinde termik koruyucu rölesi bulunan tablo ön yüzünde monte edilecek ayrı kumanda düğmeleri ile kuru tip üç fazlı kontaktör temin ve montajı, yardımcı kontaklar her nev'i malzeme ve işçilik dahil. 	
		
Tanım	Enerji analizörü (ts 4417)	
Birim	AD	
Tarifi	Bir elektriksel sistemde izlenmesi gereken anlık ,ortalama ve maksimum akım ve güç değerlerini,gerilimi,45-65 Hz.arası  frekansı,güç faktörü ve akım gerilimindeki toplam harmonik bozulmayı,21.harmoniğe kadar rms ölçümünü,enerji değerlerini ışıklı LCD ekran üzerinden gösterebilen modüler yapıda,aynı anda 5 ölçüm değerini gösterebilen, IEC 61010 'a uygun ,haberleşme modülü,alarm modulü,ınput ve output opsiyonel modüllerine sahip, 3 fazlı (3P,3PN),2 fazlı ve tek fazlı AC sistemlerde kullanılabilen tip.Her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.
15.02.2001/ 24319 tarih ve sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Elektrik Sayaçları Yönetmeliği esaslarına uygun olacaktır.
Ölçü aletleri tablo üzerine monte edilebilen ve gömme alacak, alternatif akım ölçü aletleri 50 Hz frekansa göre yapılmış olacaktır. Hata sınıfı Türk Standartlarına göre ( 1,5 ) olacaktır. Dört köşe en az 72x72 mm olacak, aynı pano üzerinde aynı form ve boyutta ölçü aleti kullanılacaktır. Gaz, toz ve nem girmeyecek şekilde yapılmış olacaktır. Camları renksiz ve pürüzsüz, rakamlar kalın, siyah çizgilerle yapılmış ibre elektriği devreden tamamen tecrit edilmiş hafif, rijid ve hassas okumaya elverişli şekilde biçimlendirilmiş her nev'i malzeme ve işçilik dahil, işler halde teslimi. 144x144 mm için birim fiyatlar % 20 arttırılır, montaj bedeli arttırılmadan aynen uygulanır.	
		
Tanım	1x4 mm2 plastik izoleli iletken (ho7z,o7z1)	
Birim	MT	
Tarifi	(TS EN 50525-3-31 Standardına uygun) Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğinde mevcut listelere göre faz ve nötr iletkenleri IEC 60332 Part3.1 Kat.C, IEC 60754 normlarına uygun, plastik izoleli (HO7Z,O7Z1,en az 300/500 V) olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, boru, kroşe, buat muf, dirsek, klemens, demir konsol, boya, her nevi malzeme temini ve işçilik dahil.

İletkenin temini, işyerine nakli, montajı, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil.	
		
Tanım	1x16 mm2 plastik izoleli iletken (ho7z,o7z1)	
Birim	MT	
Tarifi	(TS EN 50525-3-31 Standardına uygun) Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğinde mevcut listelere göre faz ve nötr iletkenleri IEC 60332 Part3.1 Kat.C, IEC 60754 normlarına uygun, plastik izoleli (HO7Z,O7Z1,en az 300/500 V) olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, boru, kroşe, buat muf, dirsek, klemens, demir konsol, boya, her nevi malzeme temini ve işçilik dahil.

İletkenin temini, işyerine nakli, montajı, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil.	
		
Tanım	1x25 mm2 plastik izoleli iletken (ho7z,o7z1)	
Birim	MT	
Tarifi	(TS EN 50525-3-31 Standardına uygun) Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğinde mevcut listelere göre faz ve nötr iletkenleri IEC 60332 Part3.1 Kat.C, IEC 60754 normlarına uygun, plastik izoleli (HO7Z,O7Z1,en az 300/500 V) olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, boru, kroşe, buat muf, dirsek, klemens, demir konsol, boya, her nevi malzeme temini ve işçilik dahil.

İletkenin temini, işyerine nakli, montajı, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil.	
		
Tanım	2x1.5 mm2  1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh)	
Birim	MT	
Tarifi	Bina içinden sıva üstünde, konsollar veya kroşeler üzerinden duvara, tavana veya kanallar içine, bina dışında kanallar içine döşenmek üzere yer altı kablosunun işyerinde temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme kroşe ve işçilik dahil.

(TS EN 50525-3-31 Standardına uygun) Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğinde mevcut listelere göre faz ve nötr iletkenleri IEC 60332 Part3.1 Kat.C, IEC 60754 normlarına uygun, plastik izoleli (HO7Z,O7Z1,en az 300/500 V) olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, boru, kroşe, buat muf, dirsek, klemens, demir konsol, boya, her nevi malzeme temini ve işçilik dahil.	
		
Tanım	3x1.5 mm2  1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh)	
Birim	MT	
Tarifi	Bina içinden sıva üstünde, konsollar veya kroşeler üzerinden duvara, tavana veya kanallar içine, bina dışında kanallar içine döşenmek üzere yer altı kablosunun işyerinde temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme kroşe ve işçilik dahil.

(TS EN 50525-3-31 Standardına uygun) Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğinde mevcut listelere göre faz ve nötr iletkenleri IEC 60332 Part3.1 Kat.C, IEC 60754 normlarına uygun, plastik izoleli (HO7Z,O7Z1,en az 300/500 V) olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, boru, kroşe, buat muf, dirsek, klemens, demir konsol, boya, her nevi malzeme temini ve işçilik dahil.	
		
Tanım	3x2.5 mm2  1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh)	
Birim	MT	
Tarifi	Bina içinden sıva üstünde, konsollar veya kroşeler üzerinden duvara, tavana veya kanallar içine, bina dışında kanallar içine döşenmek üzere yer altı kablosunun işyerinde temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme kroşe ve işçilik dahil.

(TS EN 50525-3-31 Standardına uygun) Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğinde mevcut listelere göre faz ve nötr iletkenleri IEC 60332 Part3.1 Kat.C, IEC 60754 normlarına uygun, plastik izoleli (HO7Z,O7Z1,en az 300/500 V) olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, boru, kroşe, buat muf, dirsek, klemens, demir konsol, boya, her nevi malzeme temini ve işçilik dahil.	
		
Tanım	Demont.3x2.5 mm2  1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh)	
Birim	MT	
Tarifi	 	
		
Tanım	3x35+16 mm2  1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh)	
Birim	MT	
Tarifi	Bina içinden sıva üstünde, konsollar veya kroşeler üzerinden duvara, tavana veya kanallar içine, bina dışında kanallar içine döşenmek üzere yer altı kablosunun işyerinde temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme kroşe ve işçilik dahil.

(TS EN 50525-3-31 Standardına uygun) Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğinde mevcut listelere göre faz ve nötr iletkenleri IEC 60332 Part3.1 Kat.C, IEC 60754 normlarına uygun, plastik izoleli (HO7Z,O7Z1,en az 300/500 V) olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, boru, kroşe, buat muf, dirsek, klemens, demir konsol, boya, her nevi malzeme temini ve işçilik dahil.	
		
Tanım	3x50+25 mm2  1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh)	
Birim	MT	
Tarifi	Bina içinden sıva üstünde, konsollar veya kroşeler üzerinden duvara, tavana veya kanallar içine, bina dışında kanallar içine döşenmek üzere yer altı kablosunun işyerinde temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme kroşe ve işçilik dahil.

(TS EN 50525-3-31 Standardına uygun) Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğinde mevcut listelere göre faz ve nötr iletkenleri IEC 60332 Part3.1 Kat.C, IEC 60754 normlarına uygun, plastik izoleli (HO7Z,O7Z1,en az 300/500 V) olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, boru, kroşe, buat muf, dirsek, klemens, demir konsol, boya, her nevi malzeme temini ve işçilik dahil.	
		
Tanım	4x4 mm2  1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh)	
Birim	MT	
Tarifi	Bina içinden sıva üstünde, konsollar veya kroşeler üzerinden duvara, tavana veya kanallar içine, bina dışında kanallar içine döşenmek üzere yer altı kablosunun işyerinde temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme kroşe ve işçilik dahil.

(TS EN 50525-3-31 Standardına uygun) Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğinde mevcut listelere göre faz ve nötr iletkenleri IEC 60332 Part3.1 Kat.C, IEC 60754 normlarına uygun, plastik izoleli (HO7Z,O7Z1,en az 300/500 V) olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, boru, kroşe, buat muf, dirsek, klemens, demir konsol, boya, her nevi malzeme temini ve işçilik dahil.	
		
Tanım	Demont.4x4 mm2  1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh)	
Birim	MT	
Tarifi	 	
		
Tanım	5x2.5 mm2  1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh)	
Birim	MT	
Tarifi	Bina içinden sıva üstünde, konsollar veya kroşeler üzerinden duvara, tavana veya kanallar içine, bina dışında kanallar içine döşenmek üzere yer altı kablosunun işyerinde temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme kroşe ve işçilik dahil.

(TS EN 50525-3-31 Standardına uygun) Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğinde mevcut listelere göre faz ve nötr iletkenleri IEC 60332 Part3.1 Kat.C, IEC 60754 normlarına uygun, plastik izoleli (HO7Z,O7Z1,en az 300/500 V) olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, boru, kroşe, buat muf, dirsek, klemens, demir konsol, boya, her nevi malzeme temini ve işçilik dahil.	
		
Tanım	Demont.5x2.5 mm2  1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh)	
Birim	MT	
Tarifi	 	
		
Tanım	1x10re aleve dayanıklı n2xhfe 180 0.6/1kv kablo	
Birim	MT	
Tarifi	(TS EN 50525-3-31 Standardına uygun) Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğinde mevcut listelere göre faz ve nötr iletkenleri IEC 60332 Part3.1 Kat.C, IEC 60754 normlarına uygun, plastik izoleli (HO7Z,O7Z1,en az 300/500 V) olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, boru, kroşe, buat muf, dirsek, klemens, demir konsol, boya, her nevi malzeme temini ve işçilik dahil.

Tek veya çok telli,bakır iletkenli,özel sentetik yalıtkanlı,özel dolgu tabakalı ve özel sentetik dış kılıflı,IEC 60331,61034’e göre alevde 180 dakika işlevini devam ettiren,VDE 0276-604,0266 yapım standartına sahip kablolar.	
		
Tanım	1x16re aleve dayanıklı n2xhfe 180 0.6/1kv kablo	
Birim	MT	
Tarifi	(TS EN 50525-3-31 Standardına uygun) Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğinde mevcut listelere göre faz ve nötr iletkenleri IEC 60332 Part3.1 Kat.C, IEC 60754 normlarına uygun, plastik izoleli (HO7Z,O7Z1,en az 300/500 V) olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, boru, kroşe, buat muf, dirsek, klemens, demir konsol, boya, her nevi malzeme temini ve işçilik dahil.

Tek veya çok telli,bakır iletkenli,özel sentetik yalıtkanlı,özel dolgu tabakalı ve özel sentetik dış kılıflı,IEC 60331,61034’e göre alevde 180 dakika işlevini devam ettiren,VDE 0276-604,0266 yapım standartına sahip kablolar.	
		
Tanım	4x10re aleve dayanıklı n2xhfe 180 0.6/1kv kablo	
Birim	MT	
Tarifi	(TS EN 50525-3-31 Standardına uygun) Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğinde mevcut listelere göre faz ve nötr iletkenleri IEC 60332 Part3.1 Kat.C, IEC 60754 normlarına uygun, plastik izoleli (HO7Z,O7Z1,en az 300/500 V) olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, boru, kroşe, buat muf, dirsek, klemens, demir konsol, boya, her nevi malzeme temini ve işçilik dahil.

Tek veya çok telli,bakır iletkenli,özel sentetik yalıtkanlı,özel dolgu tabakalı ve özel sentetik dış kılıflı,IEC 60331,61034’e göre alevde 180 dakika işlevini devam ettiren,VDE 0276-604,0266 yapım standartına sahip kablolar.	

		
Tanım	4x16re aleve dayanıklı n2xhfe 180 0.6/1kv kablo	
Birim	MT	
Tarifi	(TS EN 50525-3-31 Standardına uygun) Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğinde mevcut listelere göre faz ve nötr iletkenleri IEC 60332 Part3.1 Kat.C, IEC 60754 normlarına uygun, plastik izoleli (HO7Z,O7Z1,en az 300/500 V) olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, boru, kroşe, buat muf, dirsek, klemens, demir konsol, boya, her nevi malzeme temini ve işçilik dahil.

Tek veya çok telli,bakır iletkenli,özel sentetik yalıtkanlı,özel dolgu tabakalı ve özel sentetik dış kılıflı,IEC 60331,61034’e göre alevde 180 dakika işlevini devam ettiren,VDE 0276-604,0266 yapım standartına sahip kablolar.	
		
Tanım	Normal sorti (linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (nhxmh) malzemeyle.)	
Birim	AD	
Tarifi	Aşağıda linye ve sorti hatlarının tesis şekli verilmiş olan tamamen etanj malzeme (buat, klemens, anahtar v.b.) ile linye hatları en az 2,5 mm2 sorti hatları en az 1,5 mm2 ve TS EN 60332-1-2, TS EN 60754- 1/2 ve TS EN 61034-2 normlarına uygun olmak üzere her nevi malzeme temini, işyerine nakli ve işçilik dahil, komple etanj sorti yapılması, (armatür hariç).	
		
Tanım	Demont.Normal sorti (linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (nhxmh) malzemeyle.)	
Birim	AD	
Tarifi	 	
		
Tanım	Komutator sorti (linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (nhxmh) malzemeyle.)	
Birim	AD	
Tarifi	Aşağıda linye ve sorti hatlarının tesis şekli verilmiş olan tamamen etanj malzeme (buat, klemens, anahtar v.b.) ile linye hatları en az 2,5 mm2 sorti hatları en az 1,5 mm2 ve TS EN 60332-1-2, TS EN 60754- 1/2 ve TS EN 61034-2 normlarına uygun olmak üzere her nevi malzeme temini, işyerine nakli ve işçilik dahil, komple etanj sorti yapılması, (armatür hariç).

		
Tanım	Demont.Komutator sorti (linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (nhxmh) malzemeyle.)	
Birim	AD	
Tarifi	 	
		
Tanım	Paralel sorti (linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (nhxmh) malzemeyle.)	
Birim	AD	
Tarifi	Aşağıda linye ve sorti hatlarının tesis şekli verilmiş olan tamamen etanj malzeme (buat, klemens, anahtar v.b.) ile linye hatları en az 2,5 mm2 sorti hatları en az 1,5 mm2 ve TS EN 60332-1-2, TS EN 60754- 1/2 ve TS EN 61034-2 normlarına uygun olmak üzere her nevi malzeme temini, işyerine nakli ve işçilik dahil, komple etanj sorti yapılması, (armatür hariç).	
		
Tanım	Linye ve sorti hatları galvanizli gaz borusu içerisinde plastik izoleli (ho7z,o7z1) iletkenler ile normal priz sortisi	
Birim	AD	
Tarifi	Aşağıda linye ve sorti hatlarının tesis şekli verilmiş olan tamamen etanj malzeme (buat,klemens, v.b.) ile prizlerin dış kapaklı ve güvenlik hatlı olarak tesis edilmesi, linye sorti hatları en az 2,5 mm2 kesitte IEC 60332 Part3.1 Kat.C, TS EN 50267-1  normlarına uygun etanj priz sortisinin yapılması, her nevi malzeme temini, işyerine nakli ve işçilik dahil. 

Not: İletkenler TS EN 60445'e göre renklendirilmiştir. 	
		
Tanım	Demont.Linye ve sorti hatları galvanizli gaz borusu içerisinde plastik izoleli (ho7z,o7z1) iletkenler ile normal priz sortisi	
Birim	AD	
Tarifi	 	

		
Tanım	Sıva altı, LED'li dairesel (downlight) armatür (ışık akısı en az 1700 lm, tüketim değeri en fazla 24 W olan)	
Birim	AD	
Tarifi	Gövdesi ve soğutucu kısmı aliminyum döküm olan, opal PMMA difüzörlü, en az IP 40 koruma derecesine sahip armatürün iş yerine temini her nevi malzeme, işçilik ve montajı dahil çalışır halde teslimi.	
		
Tanım	Tip t1-2*40 w. plexiglas flöresan armatür	
Birim	AD	
Tarifi	Bütün flöresan armatürler mutlaka gerekli kapasitede ampul başına bir adet paralel bağlı kondansatörü olacak ve kondansatörler kontrollükçe 20 - 40 W lık bir seri lamba ile sağlamlığı tespit edildikten sonra monte edilecektir. (Kondansatör bedeli ayrıca ödenecektir) (Kondansatörsüz armatürlere armatür bedeli ödenmeyecek ve kabule mani teşkil edecektir.Kompanzasyon tesisi yapılması halinde ayrıca kondansatör bedeli ödenmeyecektir.) Tip S 1 petekli flöresan armatür; (**) En az 1,50 mm. kalınlığında demir sacdan özel profilli 16 - 20 cm. derinlik ampul cins ve adedine göre genişlik ve uzunlukta kasası, aynı sacdan veya plastik 2 cm. genişlikte 3 cm. aralıklı dikdörtgen veya eşkenar dörtgen açılabilen peteği kaidesi ve reflektörü ile 3 kısımdan ibaret dışı istenilen renkte özel fırın boyalı armatür, galvanizli tespit vidası, flöresan ampulü, balastları ve starteri, yanmayan malzemeden kilitli tip duyu, TSE belgeli bağlantı kabloları, her nevi malzeme ve işçilik dahil komple armatür yapılması, işyerine nakli ve yerine montajı. 

Tip T1 plexiglas flöresan armatür: (**) En az 0,50 mm. kalınlığında demir sacdan özel profilli 10 - 15 cm. derinlik ampul, cins ve adedine göre genişlik ve uzunlukta kasası aşağıdaki ölçülerde, 3 - 4 mm. kalınlıkta ışık geçirgenliği en az %75 olan mat plexiglas veya şeffaf prizmalı plexiglaslı kolayca çıkarılabilen kapağı özel fırın boyalı, sac veya oksalize alüminyum çerçeveli, gerektiğinde uç uca ve yan yana eklenebilir ampulü balastları ve starteri yanmayan malzemeden kilitli tip duyu, bağlantı kabloları her nevi malzeme ve işçilik dahil, idarenin beğeneceği tipte sıva üstü plexiglas armatürün temini, işyerine nakli ve montajı. 	
		
Tanım	Demont.Tip t1-2*40 w. plexiglas flöresan armatür	
Birim	AD	
Tarifi	 	
		
Tanım	Kablo tava sistemleri	
Birim	KG	
Tarifi	Elektrik kablolarının güvenli bir şekilde taşınmasını sağlamak üzere, TS EN 61537 standardına, tasdikli elektrik projesinde belirtilen ebatlara ve Elektrik tesisatı genel teknik şartnamesine uygun, TS EN 10130/10131 standardına uygun, kablo yükünü taşıyabilecek genişlikte ve yükseklikte sac üzerine deliklerin delinmesi, bükülmesi, sacın mukavemetini artırmak ve esnemesini engellemek amacıyla (güçlendirilmiş) tavanın boyuna ve enine kordon çekme yöntemiyle oluk açılması, yağ ve pas giderilmesi için kimyasal banyoda tutulması, flaks kaplama işleminden geçirilmesi, ön kurutmaya tabi tutulması sonra TS EN ISO 1461 standardına uygun sıcak daldırma usulüyle galvaniz kaplama yapılması, iş yerine nakli, askı veya konsollar vasıtasıyla tavana veya duvara montajının yapılması, her türlü işçilik ve malzeme dahil işler halde teslimi. 

NOT:
1-Ölçülendirmede sadece tava ağırlığı esas alınacaktır.
2- yatay, dikey ve yön değiştirme yerlerinde kullanılacak ek parçaları, redüksiyon,taşıyıcı görev yapacak konsol, askı tijleri, askı elemanları, tespit kroşeleri ile vida, somun, rondela, kopilya v.b elemanlarda sıcak daldırma galvaniz kaplı olacaktır. Bunların bedelleri birim fiyata dahil edilmiş olup ayrıca bedel ödenmeyecektir. 
3- Sıcak daldırma galvaniz imalatçısından, TS EN ISO 1461 standart şartlarına uyulduğunu belirten uygunluk belgesi istenecektir.	
Tanım	duman dedektörü	
Birim	AD	
Tarifi	Mikroişlemci kontrollü dedektör ışık saçma prensibiyle çalışan bir fotoelektrik duman hücresine sahip olmalıdır. Dedektör üzerinde, uzaktan gözle kontrolün sağlanabilmesi için en az bir adet Led ışığı olacaktır. Paralel ihbar lambası bağlantısına uygun ve takılıp sökülebilmesini sağlayan bir sokete sahip olmalıdır. Dedektörlerin adreslenmesi herhangi bir konum anahtarı, el tipi dedektör programlama cihazı ile veya yangın algılama ve ihbar santrali üzerinden otomatik olarak yapılabilmelidir. Dedektör TS EN 54-7 standardına, 305/2011/AB Yapı malzemeleri Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır. Dedektörün temini, işyerine nakli, her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi.	

	
Tanım	yangın ihbar butonu	
Birim	AD	
Tarifi	Adresli sıfırlanabilir yangın alarm butonu mikro işlemci kontrollü olacaktır. Üzerindeki esnek kırılmaz cama basılmasıyla aktive olmalı ve sıfırlama işlemi gerçekleştirilene kadar bu durumda kalmalıdır. Yangın alarm butonu üzerinde bulunan LED, butonun çevrim üzerinden santral tarafından sorgulanması sırasında yanıp sönecek ve alarm durumunda sürekli yanıp sönecektir.  TS EN 54-11 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip butonun temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi.	

Tanım	yangın ihbar sireni	
Birim	AD	
Tarifi	Mikroişlemci kontrollü siren minimum 75 db/mt ses şiddetine sahip olacaktır. Cihaz yangın alarm santralı ile data haberleşmesini çevrim kablosu üzerinden yapacak ve enerjisini çevrim üzerinden alacaktır. Harici 24 V. DC besleme gerilimine ihtiyaç olmayacaktır. Programlanabilir olup, yangın senaryolarına dahil edilebilecektir. TS EN 54-3 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip sirenin temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi.	
Tanım	3 saat süreli tek yüzlü, kesintide yanan acil durum yönlendirme armatürü

(floresan lambalı)	
Birim	AD	
Tarifi	Demir sacdan veya alüminyum malzemeden üretilmiş özel profilli, veya alüminyum malzemeden üretilmiş 1x8 W floresan ampulü, kilitli tip duyları, kesintide yanan tipleri şebeke gerilimi kesintisinde otomatik olarak devreye girerek, sürekli yanan tipleri şebeke gerilimi varken yanan ve şebeke gerilimi kesintisinde otomatik olarak devreye girerek belirtilen acil durum çalışma süresi kadar aydınlatma sağlayacak şekilde özel geçmeli soketle bağlanan, 70ºC'de sürekli çalışabilecek özellikte yüksek sıcaklık tipi kuru tip bakım gerektirmeyen Nikel Kadmiyum aküsü, elektronik lamba besleme, akü şarj ve transfer devresi, akü düşük gerilim ve aşırı deşarj koruma devreleri, akü şarj lambası dahil, mat veya şeffaf prizmalı pleksiglaslı, renk ve işaret formatları ilgili standartlara uygun olan, tek veya çift yüzlü, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği'ne, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili Yönetmeliğe? ve TS ISO 3864-1/2, TS ISO 7010, TS EN 60598-1, TS EN 60598-2-22, TS EN 1838 ve TS EN 50172 standartlarına uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş acil durum yönlendirme armatürünün temini, işyerine nakli ve montajı.	
		
Tanım	Utp cat6 sıva altı tekli priz	
Birim	AD	
Tarifi	Yerel alan ağlarında (LAN) yatay kurulumlar için  bilgisayarlar arası  250 Mhz bandgenişliği ve 250 Mbps hızındaki  veri iletişiminde kullanılan   CAT6 Standartlarında , RJ-45  8 kontaklı çekirdekli, Jack Temas Noktası İletkenliği yüksek evsafta bir malzeme ile kaplı olacaktır.Ekranlanmamış , ANSI/TIA/EIA-568B.2 , ISO/IEC -11801 Standartlarına uygun, ISO belgeli , Sıva altı  , tek  portlu , PVC Çerçeve, Priz Kutusu, yaylı priz kapağı,Etiket,  işçilik, montaj,test,nakliye dahil .	

		
Tanım	Jh (st) halojensiz yangın alarm kabloları 2x2x0.8+0.8 mm2	
Birim	MT	
Tarifi	Güvenlik sistemlerinde, haberleşmede, kapalı ve kuru alanlarda kullanılan, TS EN 60228'e uygun, bakır iletkenli, DIN VDE 0815'e uygun; çalışma sıcaklık aralığı -30°C ile +70°C (sabit tesisat için) olan, TS EN 50290-2-26'ya uygun halojen içermeyen alev geciktiricili özellikte damar izolasyonlu, perler bükülü, toprak teliyle birlikte alüminyum folyo sarılı, dış kılıf  RAL 7032 gri halojen içermeyen alev geciktiricili TS EN 50290-2-27'ye uygun izoleli yangın alarm kablosunun temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme ve işçilik dahil.

Not: Dahili tesisatta HFFR boru dahildir.	

		
Tanım	Utp cat6h halojen free 4x2x23 awg kablo	
Birim	MT	
Tarifi	İhzarat :% 60
Yerel alan ağlarında yatay kurulumlar için bilgisayarlar arası 250 Mhz band  genişliği ve 250 Mbps hızındaki veri iletişiminde kullanılan 4 perli 4 renk kodlu korumasız büklümlü perler (ekransız sarmal büklümlü) ve hepsini kapsayan HFFR dış kılıfı sayesinde geç tutuşan,genelde kendiliğinden sönen,yanma sırasında zehirletici gaz ve duman çıkarmayan IEC 60332-1 IEC 60754  test uygunluk belgeli;  4 çift kablo ISO class D - CAT6e standardında 23 AWG 0,57mm çıplak bakır kaplama ölçütünde kablonun temini işyerine nakli  ile her nevi ufak malzeme işçilik montaj ve test dahil . Uygulama esnasında kablo hangi şartta tesis ediliyorsa  o imalata ait malzeme bedelinin ayrıca  ilgili pozdan ödenmesi
 (Boru içerisinden geçiriliyor ise  boru bedelinin,kablo tavasından geçiriliyor ise kanal bedelinin ilgili pozdan ödenmesi)	
		
Tanım	Kombine Priz Kutusu	
Birim	Ad	
Tarifi	1 adet tek fazlı , 1 adet 3 fazlı priz olacaktır.